=

Počet listů        : 12

Počet příloh     :  2 - grafická část PBŘ, VZT

Počet výtisků   :  4

Požárně bezpečnostní řešení

zpracované dle § 41 odst. 2 vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

požadované dle § 2 a přílohy  1 vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.

k projektové dokumentaci – stavební úpravy domu čp. 37

stavebník  :  Karel Musil

Choteč 107

252 26  Třebotov

místo :  Tuklaty, Hlavní 37, parc. č. 30/1, 30/2

Středočeský kraj (okres Kolín)

stupeň PD: pro stavební řízení

datum zpracování : 07/2014

zodpovědný projektant: Ing. Jiří Pečínka

Mořinská 1026

252 29 Karlík

ČKAIT 0005909

vypracoval :  Mgr. Jiří Tesař

výtisk č. :

Právní předpisy (výčet není taxativní):

- zákon č. 133/1985 Sb. – zákon o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů)

- zákon č. 183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu

- zákon č. 186/2006 Sb. – zákon o změněn některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

- vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD

- vyhláška č. 202/1999 Sb. – kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří

- vyhláška č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2011 Sb.

- vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb

- vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby

- NV č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Použité ČSN vzhledem k jejich vydání (výčet není taxativní):

- 01 3495:1997 (červen) – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

- 06 1008:1997 (prosinec) – Požární bezpečnost tepelných zařízení

- 16 6237:2008 (srpen) – EN 179 – Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách

- 36 0453:2000 (září) – EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- 73 0802:2009 (květen) – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- 73 0804:2010 (únor) – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- 73 0810:2009 (duben) – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- 73 0818:1997 (červenec), změna Z1 2002 (říjen) – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- 73 0821:2007 (květen) – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

- 73 0824:1992 (prosinec) – Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek

- 73 0833:2010 (září) – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- 73 0834:2011 (březen), změna  Z1 2011 (červenec) – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- 73 0848:2009 (duben) – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- 73 0872:1996 (leden) – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- 73 0875:2011 (duben) - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- 73 0873:2003 (červen) – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- 73 4201:2010 (říjen) – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- 73 6058:2011 (září) – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

- 73 6110:2006 (leden) – Projektování místních komunikací

- 75 2411:2004 (duben) – Zdroje požární vody

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0

- Stavby a požárně bezpečnostní zařízení, Václav Kratochvíl, Šárka Navarová, Michal  Kratochvíl, vydalo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-86640-53-2

- Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů, Zdeněk Hanuška, vydalo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, Praha 1996, ISBN 80-902121-0-7

1. Místo a účel stavby

Předkládaná dokumentace řeší stavební úpravy, dispoziční úpravy, půdní vestavbu, zateplení a změnu v užívání stávajícího rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Stavebními úpravami bude rodinný dům přestavěn na bytový dům o čtyřech bytových jednotkách.

Stavba se nachází v intravilánu obce Tuklaty při komunikaci Hlavní čp. 37 na parc. č. 30/2.

Stávající rodinný dům je součástí areálu původních hospodářských budov, kdy posuzovaný objekt jednou svojí štítovou stěnou navazuje na sousední stavbu, čelní budova stavby přiléhá ke komunikaci Hlavní, zadní je do nádvoří a u druhé štítové stěny je projezd na nádvoří.

Posuzovaná stavba má v současnosti jedno nadzemní podlaží a půdní prostor a stavba je částečně podsklepena. Nově bude stavba se 2 NPO a částečné podsklepení zůstane zachováno. V 1 a 2 NP budou nově vždy dvě bytové jednotky.

V přilehlých komunikacích jsou vedeny inženýrské sítě, na které je stavba  připojena. Stavba je klasifikována jako OB 2 dle čl. 3.5 b) ČSN 73 0833 - objekt pro bydlení (vzhledem k počtu bytových jednotek není možné stavbu zatřídit jako budovu skupiny OB1 - rodinný dům) , požární výška h = 3,44 m, celková výška stavby po hřeben střechy je hc = 10,15 m, jsou zde 2 nadzemní užitná podlaží, nevyužívaný půdní prostor a sklep.

Z hlediska požadavků požární ochrany se  jedná o objekt, který bude řešen dle ČSN 73 0802, 73 0804, 73 08 33, 73 0810, 73 0821, 73 0873, 73 0818, 07 0703, 73 0834 (změna stavby sk. II), vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dalších souvisejících ČSN a předpisů. Podkladem pro vypracování požárního zabezpečení stavby je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Pečinkou 07/2014 (původní a nový stav). Objekt původního rodinného domu byl vystavěn okolo roku 1960 tzn. před platností kodexu ČSN 73 08xx a užití ČSN 73 0834 je možné.

2. Konstrukční a dispoziční řešení

Posuzovaný bytový objekt je se 2 NP s částečným podsklepením. V bytovém domě se nachází čtyři bytové jednotky se zázemím, technická místnost a sklepní prostory. Stavba je v řadové zástavbě na pozemku stavebníka při komunikaci Hlavní čp. 37, parc. č. 30/2 v okolní zástavbě rodinnými domy.

Bytový objekt má obvodové konstrukce jsou zděné z cihel a kamene tl. 500 - 750 mm, tyto jsou zároveň nosné, s dodatečnou tepelnou izolací tl. 220 mm z minerální vlny  a  polystyrenu. Vnitřní nosné stěny jsou zděné tl. 320 - 500 mm, nenosné stěny jsou zděné tl. 100 - 150 mm a sádrokartonové. Strop nad 1 PP je z cihelné klenby popř. z PZD desek do I profilů, strop nad 1 a 2 NP je dřevěný trámový se záklopem (nad 1 NP doplněn o podhled ze sádrokartonu, tento je navržen i nad 2 NP), nosná konstrukce střechy je dřevěná s vloženou minerální izolací, střešní plášť je z pálených popř. betonových tašek. Schodiště jsou kamenná resp. betonová.

Vytápění prostor je teplovodní radiátory se zdrojem tepla tepelným čerpadlem umístěným v technické místnosti v 1 NP a  rekuperací tepla  pomocí  rekuperační jednotky  NOVUS 300 a rozvody vzduchu  do jednotlivých obytných buněk.

V objektu nejsou skladovány hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0201, plyny, pyrotechnika, výbušniny, extrémně hořlavé látky a oxidační látky, ani zde s nimi není manipulováno, nejedná se o shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831, nejedná se o zdravotnické zařízení dle ČSN 73 0835.

Základní stavební konstrukce obou staveb jsou smíšené dle čl. 7.2.8 ČSN 73 0802, na nosné konstrukce střechy druhu DP3 se nebere zřetel dle čl. 7.2.12 b) ČSN 73 0802. Všechny stavební hmoty jsou druhu DP1 vyjma stropních konstrukcí druhu DP2 a dřevěné nosné konstrukce střechy která je druhu DP3 a mají nulový index šíření plamene po povrchu. V objektu se nevyskytují shromažďovací prostory dle ČSN 73 0831.

3. Rozdělení na požární úseky a stanovení SPB

Rozdělení do požárních úseků je provedeno v souladu s čl. 5.3.2 ČSN 73 0802 a čl.3.6  ČSN 73 0833. Bytový objekt je charakterizován jako OB2 podle ČSN 73 0833.

Stavba bude dělena do požárních úseků následovně:

PÚ P 1.01 – suterén - zázemí bytového domu

dle tab. B.1 pol. 10 ČSN 73 0802 a čl. 5.1.4 ČSN 73 0833 pv = 45 kg.m-2

dle tab. č. 8 ČSN 73 0802 je stanoven IV. SPB při využití ČSN 73 0834 je stanoven III. SPB

PÚ N 1.01 - technická místnost a komora (místnost č. 1.17, 1.02)

c = 1,00

pv = 40 kg.m-2

III. SPB

Mezní velikost požárního úseku není přesažena.

PÚ N 1.02 – bytová jednotka v 1 NP (místnosti č. 1.03 - 1.09)

dle tab. B.1 pol. 10 ČSN 73 0802 a čl. 5.1.2 ČSN 73 0833 pv = 45 kg.m-2

dle tab. č. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III. SPB

PÚ N 1.03 – bytová jednotka v 1 NP (místnosti č. 1.10 - 1.16)

dle tab. B.1 pol. 10 ČSN 73 0802 a čl. 5.1.2 ČSN 73 0833 pv = 45 kg.m-2

dle tab. č. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III. SPB

PÚ N 2.01 – bytová jednotka v 2 NP (místnosti č. 2.07 - 2.11)

dle tab. B.1 pol. 10 ČSN 73 0802 a čl. 5.1.2 ČSN 73 0833 pv = 45 kg.m-2

dle tab. č. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III. SPB

PÚ N 2.02 – bytová jednotka v 2 NP (místnosti č. 2.02 - 2.06)

dle tab. B.1 pol. 10 ČSN 73 0802 a čl. 5.1.2 ČSN 73 0833 pv = 45 kg.m-2

dle tab. č. 8 ČSN 73 0802 je stanoven je stanoven III. SPB

PÚ N 1.04/N2 – nechráněná úniková cesta (schodiště, místnost č. 1.01, 2.01)

dle tab. B.1 pol. 5 ČSN 73 0802 pv = 7,5 kg.m-2

dle tab. č. 8 ČSN 73 0802 je stanoven I. SPB

Podstřešní prostor není využívaný a je prostorem bez požárního rizika nad požárním stropem, instalační šachty  nejsou dle výkresové části budované. Původní komíny jsou zděné s požární odolností EI 30 DP1 a jsou požárně odděleny od sousedních prostor.

4. Posouzení stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti

Posouzení stavebních konstrukcí je patrné z následující tabulky pro III. SPB pro nadzemní a poslední nadzemní podlaží (zvolen vyšší SPB, který platí i pro požárně dělící konstrukce s požárními úseky v nižším SPB) dle po. 1 – 11 tab. 12 ČSN 73 0802.

III. SPB NP / PNP

| ČSN 73 0802 tab. 12 – pol. 1 – 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební konstrukce |  | Požadavek | Skutečnost |
| 1. | Požární stěny | 45/30 | 60 / 180 |
|  | Zděné tl. 100, 280, 320 a 500 mm / SDK |  |  |
| 1. | Požární stropy | 45/30 | 45 / 90 |
|  | Dřevěné se záklopem + SDK / cihelné |  |  |
| 2. | Požární uzávěry | 30DP3/15DP3 | 30 DP3 |
|  | Budou osazeny |  |  |
| 3. | Obvodové stěny | 45/30 | 180 |
|  | Zděné tl. 500 - 750 mm |  |  |
| 4. | Nosné konstrukce střech | 30 | 30 |
|  | Dřevěné trámy + SDK 12,5 mm + min. izolace |  |  |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř | 45/30 | 180/90/45 |
|  | Zděné tl. 320 - 500 mm/ cihelné / dřevěné se záklopem |  |  |
| 6. | Nosné konstrukce vně | 15 | -- |
|  | Nevyskytují se |  |  |
| 7. | Nosné konstr. uvnitř nez. stabilitu | 30 | -- |
|  | Nevyskytují se |  |  |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř | -- | -- |
|  | Zděné tl. 100 - 150 mm / SDK |  |  |
| 9. | Konstrukce schodišť | 15 DP3 | 15 DP1 / DP3 |
|  | Betonové popř. dřevěné v I. SPB |  |  |
| 10. | Výtahové a instalační šachty | 30DP1/15DP1 | -- |
|  | Nevyskytují se |  |  |
| 11. | Střešní plášť | 15 | 30 |
|  | Pálené tašky + SDK |  |  |

Skutečné požární odolnosti byly stanoveny dle ČSN 73 0821 ed. 2, ČSN 73 0834, katalogů výrobců ověřených státní zkušebnou, atestů a hodnot požární odolnosti stanovených dle Eurokódů.

Požární stěny v 1 PP se nevyskytují, celé 1 PP tvoří jeden požární úsek. Požární stěny mezi byty navzájem a mezi byty a chodbou jsou zděné tl. 500 a 320 mm s požární odolností REI 180 DP1. Požární stěny zděné tl. 100 mm u komory jsou s požární odolností EI 60 DP1, požární stěny u technické místnosti jsou zděné tl. 280 mm s požární odolností REI 180 DP1.

Požární strop nad 1 PP je z cihelné klenby s požární odolností REI 90 DP1 podle čl. 5.5.7 ČSN 73 0834. Požární stropy nad 1 a 2 NP jsou dřevěné se záklopem doplněné podhledem ze sádrokartonu tl. 12,5 mm s minerální izolací s požární odolností REI 45 DP2 v souladu s ustanovením čl. 5.5.6 ČSN 73 0834. Sádrokartonové konstrukce budou provedeny podle katalogových listů výrobce oprávněnou osobou a bude předložen doklad o montáži konstrukce.

Požární uzávěry v provedení EW 30 DP3 budou umístěny jako vstupní ze schodiště do bytových jednotek (3 ks, jedna bytová jednotka je přístupná z volného prostranství) a dále do sklepa a do technické místnosti. Případný revizní otvor do půdního prostoru ( v prostoru schodiště) bude v provedení EW 15 DP3.

Obvodové stěny jsou zděné  tl. 500 - 750 mm s požární odolností REI 180 DP1, obvodové stěny nevytváří požárně otevřené plochy vyjma oken a dveří.

Posouzení požární otevřenosti případné izolace z EPS tl. 220 mm pro třídu reakce na oheň celého systému max. B při tepelné izolaci třídy reakce na oheň max. E.

Hmotnost EPS je m = 17 – 25 [kg.m3] podle výrobce

výhřevnost H = 39 [MJ . kg-1] (viz. tab. č. 1, pol 1.7.19 ČSN 73 0824)

součinitel K = 2,3

součinitel kp1 = 0,85

požárně uzavřená ploch je Q < 150 MJ z 1 m2 (viz čl. 8.4.5 ČSN 73 0802)

částečně požárně otevřená plocha je 150 MJ < Q < 350 MJ z 1 m2

požárně otevřená plocha je  > 350 MJ z 1 m2

M = 0,22 . m = 0,22 . 25 = 5,5 [kg.m-2]

Q = M . H (viz čl. 8.4.7 ČSN 73 0802)

Q = 5,5 x 39 = 214,5 MJ > 150 MJ  < 350 MJ  částečně požárně otevřená plocha →  Čl. 10.4.4. b)  je stanovena  hodnotou 60 kW .m-2 resp. pv  = 15,0 kg.m-2.

Nosná konstrukce střechy je tvořena trámy bez prokázané požární odolnosti, jejich požární odolnost je zajištěna stropní konstrukcí nad 2 NP s požární odolností REI 45 DP2 (viz požární stropy).

Svislé nosné konstrukce jsou zděné tl. 320 - 500 mm s požární odolností R 180 DP1, vodorovné dřevěné trámové se záklopem s požární odolností R 45 DP2 a cihelné klenby s požární odolností R 90 DP1.

Schodiště je železobetonové s požární odolností R 15 DP1, popřípadě dřevěné schodiště bez prokázané požární odolnosti, požární odolnost není v I. SPB požadována.

Střešní plášť je z pálených popř. betonových tašek bez prokázané požární odolnosti, tato je z vnitřní strany zajištěna stropní konstrukcí nad 2 NP s požární odolností REI 45 DP2. Požární odolnost z vnější strany není požadována, střešní plášť splňuje třídu reakce na oheň BROOF(t3).

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny materiálem s požární odolností EI 30 C.

Vodorovné ani svislé požární pásy nejsou požadovány vzhledem k výšce stavby podle čl. 8.4.10c) ČSN 73 0802.

Nejsou užity materiály, které jako  hořící odpadávají nebo odkapávají. Třída reakce na oheň je A1 u zděných, keramických, betonových, ocelových, plechových a prosklených konstrukcí, A2  u SDK a minerální izolace, D u dřeva, E u polystyrenu.

Z uvedeného přehledu je patrné, že stavební  konstrukce vyhoví požadavkům kladeným danou ČSN za předpokladu splnění výše uvedeného.

K řízení o povolení užívání stavby řízení musí být předložen atest na použitý sádrokarton a doklad o jeho provedení, dále pak atesty na použité požární uzávěry, které svým provedením musí odpovídat vyhlášce 202/1999 Sb. včetně značení dveří a zárubní.

5. Únikové cesty

Z každé bytové jednotky vede vždy jedna nechráněná úniková cesta po rovině do schodiště, prostoru bez požárního rizika tvořící samostatný požární úsek a odtud přímo na venkovní prostranství. Dle čl. 5.3.2 a 5.3.3 ČSN 73 0833 smí být délka 35 m, postačuje šíře 1,1 m, průchod dveřmi 0,9 m dle čl. 5.3.6 ČSN 73 0833, skutečná délka nepřesáhne 16 m, šíře 1,2 m v chodbě a na schodišti, vstupní dveře do objektu jsou šíře 1 m, počet osob je stanoven na 15 podle tabulky č. 1 pol. 9.1 ČSN 73  0818.

Dveře na únikových cestách se musí otvírat ve směru úniku (vyjma dveří do bytových jednotek a vstupních do objektu v souladu s čl.9.10.2 a čl. 9.13.2 ČSN 73 0802, kdy je délka únikové cesty měřena od vstupu do bytů - ucelená skupina místností, z objektu uniká méně než 200 osob, proto se vstupní dveře nemusí v souladu s čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 otevírat ve směru úniku), tomuto navržený stav vyhovuje. Únikové cesty budou označeny luminiscenčními tabulkami se směrem úniku.

6. Odstupové vzdálenosti

Požární zatížení je navýšeno pro smíšený konstrukční systém, jednotlivé otvory jsou uvažovány  jako 100 % požárně otevřených ploch.

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 požární úsek | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 2,4 x 2,2 m jako 100 % POP | 2,20 | 2,40 | 5,28 | 100,00 | 45,00 | 108,20 | 2,84 |  |
|  |  | okno 1,2 x 1,4 m jako 100 % POP | 1,40 | 1,20 | 1,68 | 100,00 | 45,00 | 108,20 | 1,60 |  |
|  |  | dveře 1 x 2,2 m jako 100 % POP | 2,20 | 1,00 | 2,20 | 100,00 | 45,00 | 108,20 | 1,77 |  |
|  |  | okno 1,2 x 1,6 m jako 100 % POP | 1,60 | 1,20 | 1,92 | 100,00 | 45,00 | 108,20 | 1,70 |  |
|  |  | okno 0,9 x 1 m jako 100 % POP | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 100,00 | 45,00 | 108,20 | 1,17 |  |

Odstupová vzdálenost částečně požárně otevřené plochy zateplení PPS 220 mm    činí k 30/1 :

Šíře stěny 11,30 m

Výška stěny  3,20 m

pv  = 15,0 kg.m-2.

Odstupová vzdálenost  činí k sousedovi vlevo :

Šíře stěny  s izolací PPS  21,5 m

Výška stěny  3,20 m

pv  = 15,0 kg.m-2.

pv(kg.m-2) l(m) hu (m) I (kW.m-2) k2 k3 PO% d průčelí

15,00 11,30 3,20 60,00 1,01 1,47 100 4,27 k 31,1 15,00 21,50 3,20 60,00 1,01 1,47 100 4,71 vlevo

Odstupová vzdálenost v\hoví,  za předpokladu, že   vrstva PPS bude po aplikaci trvale  kryta souvislou vrstvou  jednosložkové stěrkové omítky  třídy reakce na oheň A1. ( PNP  zateplení je  větší než POP  jednotlivých otvorů – viz výkres koordinační situace)

Hranice stavebního pozemku je z čelní strany tvořena veřejnou komunikací Hlavní šíře 6 m bez jiných staveb, v ostatních směrech je hranice pozemku ve vzdálenosti větší než 5 m, nedochází ke kolizi požárně nebezpečného prostoru v rohových částech (požárně nebezpečný prostor nedosahuje jiné požární úseky popř. se jedná o plnou zděnou stěnu bez otvorů s požadovanou požární odolností).

Pád hořících částí se nepředpokládá, nejsou užity hořlavé materiály s přesahem větším 1 m přes obvodovou stěnu skutečnost 0,3 m, sklon střechy je 400 < 450. Střešní plášť není požárně otevřenou plochou.

Požárně nebezpečný prostor neohrožuje jiné požární  úseky ani stavby, požárně nebezpečný prostor  nezasahuje na cizí soukromé pozemky, požárně nebezpečný prostor zasahuje do veřejného prostranství - komunikace bez jiných staveb, toto je v souladu s ČSN 73 0802, stavba se svými požárně otevřenými plochami nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby. V rámci stavebního řízení nemusí být řešen přesah požárně nebezpečného prostoru. Střešní plášť se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby přesto je klasifikován BROOF(t3).

7. Příjezdy a přístupy

Objekt leží v místě přístupném zpevněnými místními komunikacemi (Hlavní) o šíři min. 6 m se živičným povrchem a požadovanou únosností 80 kN na více zatíženou nápravu umožňující příjezd do těsné blízkosti stavby. Nástupní plochy nejsou vyžadovány. Vyhovuje  čl. 12.2. ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány.

8. Voda pro požární účely

Vnější požární voda je zajištěna z obecního vodovodního řadu v komunikaci Hlavní s podzemními a nadzemními hydranty ve vzdálenosti cca 120 m na DN 150 se zajištěným statickým tlakem 0,2 MPa. Požadavky tab. č. 1 a 2  ČSN 73 0873 jsou splněny (DN vodovodu 160, hydrant vzdálený max. 150 m).

Vnitřní odběrní místo (hadicový systém pro první zásah) není požadováno dle čl. 4.4 b5) ČSN 73 073, počet osob je 15 < 20 osob.

9. Spojení a signalizace

Pro potřeby vyhlášení požárního poplachu a přivolání  pomoci bude sloužit veřejná účastnická telefonní síť s umožněnou volbou tísňového volání 150 nebo 112, případně mobilní telefon systému GSM. Zřízení elektrické požární signalizace pro tento objekt  a jeho požární úseky není požadováno. Vyhlašování  vnitřního požárního poplachu se předpokládá prostým voláním a za použití zařízení autonomní detekce a signalizace, toto bude umístěno ve vstupní části (zádveří - předsíň) každé bytové jednotky (4 ks)  v souladu s čl. 5.5 ČSN 73 0833 a § 16 vyhlášky č. 23/2008 Sb., provedení musí odpovídat příloze č. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a ČSN EN 14604, 34 2710, 54, 50131. K řízení o povolení užívání stavby bude předložen doklad o montáži zařízení a o provedení jeho funkční zkoušky.

10. Hasební prostředky

PHP budou zavěšeny 1,5 m nad podlahou rukojetí, sněhový bude zajištěn proti pádu řetízkem popř. upevněn ke zdi úchytkou. V bytové části bude umístěn 1 ks PHP práškový 6 kg s hasicí schopností 27A umístěný v 1 NP na schodišti, dále stejný hasicí přístroj v 1 PP.

11. Ostatní

V objektu bude instalováno vzduchotechnické zařízení procházející více požárními úseky, odvětrání jednotlivých prostor bytů musí být provedeno dle ČSN 73 0872, ochrana není nutná, jedná se o rekuperaci  vzduchu  výměníkem tepelného čerpadla, nikde  není překročena 1/100 plochy požárně dělící konstrukce a  potrubí jsou navržena  do plochy 40 000 mm2, takže bez požárních klapek a bez požárních izolací. Čl. 11.1.3. ČSN 73 0802

Pouze musí být dodržen požadavek  čl. 6.2.2. ac)  ČSN 73 0810 – potrubí sloužící k rozvodu  vzduchu - vzduchotechnických rozvodů  třídy reakce na oheň B – F  světlého průřezu 12 000 mm2 a větší,  musí být na hranicích požárních úseků ( tedy stěnách a stropech ohraničujících byty) utěsněny  ve smyslu čl. 6.2.1 cit normy  požární manžetou  EI 90.   Tuto podmínku splňuje  plastové potrubí - kanál MP  a potrubí DUOTEC. Investor předloží k řízení o trvalém užívání stavby doklad o montáži a  provozuschopnosti  systému utěsnění  VZT potrubí.

Dotčené ČSN nevyžadují vybavení požárně bezpečnostními zařízeními – elektrická požární signalizace, samočinné odvětrací zařízení, samočinné hasicí zařízení. V objektu nebude umístěna speciální technologie vyžadující posouzení z hlediska požární bezpečnosti.Veškeré prostupy konstrukcemi musí být utěsněny materiálem druhu C s požadovanou požární odolností. Vytápění bude teplovodní radiátory s ohřevem tepelným čerpadlem umístěným v technické  místnosti v 1 NP a již  popsanou rekuperací vzduchu( samostatná PD v příloze). Musí být provedeno značení všech uzávěrů médií.

12. Závěr

Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v tomto požárně bezpečnostním řešení stavby objekt vyhoví  požadavkům z oboru předpisů požární ochrany. Jakákoliv změna projektové dokumentace musí být konzultována s projektantem požární ochrany staveb a Hasičským záchranným sborem. Tato zpráva a její části je nepřenosná na jiné stavby a je určena  jako podklad pro vydání stavebního povolení. Požadavky této zprávy musí být zapracovány do všech částí projektové dokumentace a jsou závazné při výstavbě.

Konečné odsouhlasení projektové dokumentace náleží Hasičskému záchrannému sboru Stř. kraje - územnímu odboru Kolín.

- stavbu provést dle schválené dokumentace

- instalovat požární uzávěry v provedení výše uvedeném EW 30 DP3 a provést jejich označení v souladu s vyhláškou č. 202/1999 Sb. (dveře i zárubně na celou životnost výrobku)

- provést podhled střechy ze sádrokartonu tl. 12,5 mm s vloženou minerální izolací s požární odolností EI 30 DP2 podle výše uvedených požadavků

- revizní otvor do podstřešního prostoru instalovat s požární odolností EW 15 DP3 a provést jeho označení v souladu s vyhláškou č. 202/1999 Sb.pokud  tak není učiněno výrobcem.

- na všechny sádrokartonové konstrukce s požadavkem na požární odolnost  (podhledy, příčky) bude předložen doklad o montáži konstrukcí od zhotovitele, prokazující požární odolnost jednotlivých konstrukcí

- osadit hasicí přístroje s požadovanou hasicí schopností 21A/113B podle výše uvedeného - 2 ks

- provést značení únikových cest a uzávěrů médií

- provést utěsnění prostupů v požárně dělících konstrukcích materiálem s požární odolností EI 30 třídy reakce na oheň max. C a provést označení prostupů

- požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. nejsou užity vzhledem k  § 31 této vyhlášky (jedná se o změnu staveb sk. II dle ČSN 73 0834)

- instalovat 4 ks zařízení autonomní detekce a signalizace podle výše uvedených podmínek

- vnější zateplení fasády  provést dle  výkresu koordinační situace 1.

Vypracoval: Mgr. Jiří Tesař

041 -33/08-2014