SEZNAM PLÁNŮ A PŘÍLOH

| ÚT - 01 .................................. | PŮDORYS 1. N. P. – OTOPNÁ TĚLESA, ROZVODY |
| --- | --- |
| ÚT - 02 .................................. | PŮDORYS 1. N. P. – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| ÚT - 03 .................................. | PŮDORYS 2. N. P. |
| ÚT - 04 .................................. | PŮDORYS STŘECHY |
| ÚT - 05 .................................. | SCHÉMA ZAPOJENÍ STROJOVNY ÚT |
| ÚT - 06 .................................. | LEGENDA |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ÚVOD ………………………………………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| KLIMATICKÉ PODMÍNKY ………………………………………………………………………. | 3 |
| TECHNICKÉ ŘEŠENÍ …………………………………………………………………………….. | 3 - 4 |
| ROZVOD POTRUBÍ ……………………………………………………………………………….. | 4 - 5 |
| OTOPNÁ TĚLESA …………………………………………………………………………………. | 5 |
| TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU ……………………………………………………………….... | 6 |
| PALIVO .…………………………………………………………………………………………….. | 6 |
| ZÁVĚR ……………………………………………………………………………………………….. | 6 |
| TEPELNÉ ZTRÁTY, ENERGETICKÁ BILANCE ….……….. ………………………………... | 7 - 10 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Úvod

Výchozí údaje pro zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení pro vytápění a zásobování teplem objektu novostavby rodinného domu paní Jany Mitrové a Michala Štefana na parcele č. 774/ 15, katastrální území Chotyně, Liberecký kraj.

Podkladem pro zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení pro vytápění a zásobování teplem byly: půdorysy jednotlivých podlaží a řezy objektem v měřítku 1:50, pohledy a dispozice objektu, klimatické údaje místa stavby, tepelně technické vlastnosti navrhovaných konstrukcí a výplní otvorů, konzultace s investorem a generálním projektantem stavby.

- Klimatické podmínky místa stavby

(dle ČSN 06 0210, ČSN 38 3355 ČSN 73 0540)

| místo stavby | Chotyně |
| --- | --- |
| nejnižší venkovní výpočtová teplota | -18°C(resp. -15°C) |
| průměrná denní venkovní teplota v topném období | +3.6°C |
| průměrná denní teplota v nejchladnějším měsíci | -2.6°C |
| roční průměrná teplota vzduchu | +7.1°C |
| počet topných dnů | 256 |
| krajinná oblast bez intenzívních větrů |  |
| charakteristické číslo budovy | 8 |

Parametry vnitřního prostředí byly stanoveny v souladu s ČSN 06 0210, resp. ČSN 73 0540, dále pak v souladu s příslušnými vyhláškami a směrnicemi, konkrétně se zákonem č. 258/ 2000 Sb. -  paragraf 13 a vyhlášky č. 6/ 2003 sbírky, ve znění pozdějších předpisů.

- Technické řešení

Jako zdroj tepla je uvažována sestava PROTHERM REY 9 K + HELIOSET 2.250 CHF, obsahující teplovodní nástěnný přímotopný elektrokotel typ REJ 9 K o jmenovitém výkonu 1 – 9 kW s plynulou modulací výkonu, hydraulické propojovací sady kotel - boiler AQUA KOMPLET RAY AK a HELIOSETU 2.250 CHF, obsahující dále kombinovaný zásobník teplé užitkové vody S – Fe250/ 3SC o objemu 252 l, integrovanou řídící jednotku, propojovací sadu solárního systému, 2 x horizontální solární kolektor HELIOPLAN SRDV 2.3  včetně montážních sad pro šikmou střechu, příslušenství apod.. Sestava zdroje tepla bude umístěno v samostatné technické místnosti, tzv. strojovně vytápění v 1. nadzemním podlaží, kde bude dále umístěno ostatní veškeré strojní vybavení topného systému.

Pojistný ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba a regulační a zabezpečovací zařízení pro vytápění je součástí kotle.

Regulace provozu kotle bude provedena ekvitermní regulací dle venkovní teploty s čidlem vyvedeným na severní fasádu, případně multifunkčním dálkovým ovladačem s funkcí prostorového termostatu, umístěném v referenční místnosti (obývací pokoj, jídelna).

Vlastní topný systém je řešen teplovodní, s nuceným oběhem topného média, s uzavřenou tlakovou expanzní nádobou. Objekt je vytápěn otopnými deskovými, eventuálně interiérovými lamelovými tělesy a koupelnovými trubkovými tělesy. Teplotní spád topné vody pro vytápění otopnými tělesy je uvažován max. 55/ 45°C, teplota topné vody bude regulována  dle ekvitermní křivky.

V koupelnách bude alternativně použito elektrické podlahové vytápění pro případné přitápění, či temperaci podlahové nášlapné vrstvy mimo topnou sezónu.

Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn v kombinovaném nepřímotopném zásobníkovém ohřívači typu PROTHERM S – Fe250/ 3SC o objemu 252 l, který je součástí kompletu HELISET umístěném na zemi vedle kotle a propojený s kotlem prefabrikovanou montážní sadou a doplňkovým potrubím dle osazení. Komponenty na straně studené vody, teplé „užitkové“ vody a cirkulace je předmětem řešení samostatné projektové dokumentace Zdravotní techniky.

- Rozvod potrubí

Rozvod potrubí ve strojovně vytápění je uvažován v měděném potrubí na stěnových nebo stropních závěsech. Viditelné potrubí ve strojovně ÚT bude opatřeno tepelnou izolací pro vytápění o síle stěny dle dimenze potrubí

Rozvod potrubí k otopným tělesům je uvažován z komponentů systému IVAR v systému vícevrstvého hliníko – plastového potrubí IVAR. ALPEX s kyslíkovou bariérou. Horizontální rozvody budou vedeny v podlaze 1. nadzemního podlaží a  bude opatřeno návlekovou izolací o tloušťce stěny dle dimenze potrubí.  Kompenzace vlivem tepelné roztažnosti budou řešeny tvarovým vedením potrubí funkci dilatačních polštářů bude suplovat tepelná izolace.

Otopná desková tělesa budou připojena ze zdi přes rohovou armaturu  VEKOLUX a šroubení IVAR. DS za použití kolenové press garnitury s chromovanou dopojovací trubkou  IVAR. PT 5715. Otopná profilová článková tělesa budou napojena přes rohové radiátorové garnitury KORADO HM ze zdi, koupelnové topné žebříky přes rohové radiátorové ventily a šroubení, koupelnová tělesa budou navíc doplněna sadami pro kombinované vytápění s T – kusy a elektrickými topnými patronami. Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou bude napojena z podlahy přímým termostatickým radiátorovým ventilem a šroubením.

Jednotlivá tělesa budou osazena termostatickými kapalinovými hlavicemi s vestavěným čidlem IVAR. T 5000.

Potrubní systém bude v rámci možností vyspádován a  opatřen odvzdušňovacími a vypouštěcími ventily.

V koupelnách bude alternativně použito elektrické podlahové vytápění pro případné přitápění, či temperaci podlahové nášlapné vrstvy mimo topnou sezónu.

- Otopná tělesa

Jako otopných těles je použito otopných ocelových deskových těles „RADIK VENTIL KOMPAKT“ (provedení se spodním připojením), výrobce Korado Česká Třebová napojených rohovým radiátorovým šroubením VEKOLUX.

V koupelnách budou osazena ocelová trubková koupelnová tělesa „KORALUX LINEAR MAX/ STANDART“, výrobce Korado Česká Třebová, která budou připojena ze zdi přes rohové radiátorové termostatické ventily s přednastavitelnou regulací a uzavíratelnými radiátorovými šroubeními s vypouštěním, tyto radiátory budou na zpátečce osazeny T – kusem pro  provedení v kombinaci s elektrickou topnou patronou.

Všechna otopná tělesa budou osazena odvzdušňovacími zátkami, kromě těles v referenční místnosti, pokud bude regulace provedena dle vnitřní teploty prostorovým termostatem, budou dále osazena termostatickými hlavicemi s vestavěným čidlem.

- Tepelná bilance objektu

| Tepelná ztráta objektu/ potřeba tepla pro vytápění | 6.7 kW |
| --- | --- |
| Předpokládaná roční potřeba tepla pro vytápění | 17.3 MWh/rok |
| Předpokládaná roční spotřeba tepla pro vytápění (účinnost 90%) | 19.2 MWh/rok |
| Předpokládaná roční spotřeba tepla pro ohřev TUV | 7.4 MWh/rok |
| Předpokládaná celková roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV (účinnost 90/ 85%) | 26.6 MWh/rok |

- Palivo

Jako palivo pro vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody je uvažována elektrická energie. Pro ohřev teplé užitkové vody je počítáno s využitím solární energie.

- Závěr

Technická dokumentace byla zpracována dle platných norem (ČSN 06 0210, 06 0310, 06 0830, 06 1008 a pod.), dále pak v souladu s příslušnými vyhláškami a směrnicemi, konkrétně se zákonem č. 258/ 2000 Sb. -  paragraf 13 a vyhlášky č. 6/ 2003 sbírky, ve znění pozdějších předpisů, a dle požadavků investora a GP. Veškeré změny zásadního rázu musí být vždy konzultovány s projektantem.