T e c h n i c k á   z p r á v a

1)  Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace elektroinstalace na stavební úpravy rodinného domu v Křeslicích, ulice Štychova 16 je zpracována na úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení.

Projektová dokumentace obsahuje :

*	návrh řešení hlavního domovního přívodu v závislosti na energetické bilanci objektu

*	návrh řešení elektroinstalace stavební, tj. rozmístění přístrojů k jednotlivým obvodům sekundárního

rozvodu el.energie

*	návrh řešení elektroinstalace pro technologii

*	návrh řešení slaboproudé elektroinstalace

*	návrh řešení hromosvodní ochrany

2)  Přehled výchozích podkladů

Projektová dokumentace je zpracována dle následujících informací a podkladů :

*	předané stavební dokumentace (půdorysy podlaží, řezy, situace)

*	informací a požadavků investora

*	informací a požadavků HIP (standardy pro stavební povolení)

*	požadavků  vyplývajících z dílčích profesních řešení specialistů (měření a regulace, ZT,VZT)

*	souboru příslušných norem ČSN a předpisů

3)  Základní údaje o stavbě

Proudová soustava :

Pro výše uvedený objekt RD je navržena dle ČSN 33 2000-3 proudová soustava střídavé sítě TN-C-S ve složení vodičů 3 + Pe + N, provozní napětí 400/230V - 50 Hz.

Ochrana :

U el.zařízení je navrženo dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranné opatření jehož základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty a ochrana při poruše je zajištěna samočinným odpojením el.zařízení od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Prostředí :

Prostředí je definováno způsobem požadovaným normou ČSN 33 2000-5-51 v členění na :

- A / vnější podmínky prostředí

- B / využití

- C / konstrukce budov

Dle přílohy 32-NM1 jsou jednotlivé místnosti zařazeny jako „prostory normální“. Prostory s prostředím normálním jsou takové, v nichž používání el.zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el.proudem.

Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy neovlivňujícími nebezpečí úrazu el.proudem. Elektroinstalace bude provedena ve smyslu určených prostorů dle normy ČSN 33 2000-5-51 v odpovídajícím krytí.

V koupelnách a sprchách bude elektroinstalace provedena v souladu s normou ČSN 33 2000-7-71 s přihlédnutím k jednotlivým zónám a zvýšené ochraně před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení.

Energetická bilance :

Z předaných informací a požadavků investora je zpracován následující přehled energetické náročnosti objektu.

Instalovaný příkon		Výpočtový příkon

(cca kW)			    (cca kW)

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Osvětlení						3.00				1.8

- Domácí spotřebiče					19.07				9.5

- Technologie domu					6.3				2.5

--------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem							28.37				13.8

Výpočtové zatížení					13.8kW

Výpočtový proud						Iv = 23.4A

# Roztřídění bytů dle stupně elektrizace

Rodinný dům je zařazen do stupně elektrizace „B“. Elektrická energie se používá k osvětlení, pro domácí el.spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. K vaření se používá el. spotřebič – sklokeramická varná deska. Topení a ohřev vody (TÚV) je na plyn.

# Přehled počtu odběrných míst

odběr.místo č.:		typ odběru			hl.jistič před elměrem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byt 			byt.jednotka			3 x 25A / B - 1x

# Přehled spotřebičů bytové vybavenostit

název spotřebiče				instalovaný příkon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

automatická pračka				2.2 kW

automatická pračka				2.2 kW

myčka						3,0 kW

elektrická trouba					2.0 kW

sklokeram. varná deska				6.2 kW

lednice						0.11 kW

mraznička					0.11 kW

digestoř						0.25 kW

osvětlení					3.0 kW

-------------------------------

celkem						19.07 kW

- Měření elektrické energie vůči ČEZdistribuce a.s. je navrženo nové do oplocení objektu na veřejně přístupném místě-viz výkresová část. Hodnota vstupního jištění před elektroměrem se předpokládá  3x25A s blokováním.

Stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610  : 3

#### Kompenzace účiníku nebude  provedena

4)  Technické řešení

  - Hlavní domovní přívod

Objekt bude připojen z distribuce ČEZ a.s. prostřednictvím nového elektroměrového rozvaděče v oplocení , situačně dle výkresové části PD. Z tohoto rozvaděče bude vedeno nové HDV kabelem CYKY 4Jx10mm2 v zemi v trase dle výkresové části PD.

Z důvodu stavebních úprav RD a rekonstrukce elektroinstalace dochází k navýšení příkonu elektrické energie. Původní hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x20A je nevyhovující a proto bude realizována změna hlavního jističe na hodnotu 3x25A/B. Změna bude realizována na základě podání žádosti na ČEZ distribuce a.s. – zajistí investor, nebylo požadováno.

4.2) Hlavní ochranné pospojení

Uzemňovací vodič bude ukončen ve sběrnici hlavního ochranného pospojení HOP umístěné v 1.pp místnost č.003 při podlaze, situačně dle výkresové části PD. Sběrnice HOP bude připojena na samostatný zemnič vodičem FeZn 30x4mm. Ke sběrnici HOP budou dále připojena veškerá kovová potrubí vcházející do objektu a ostatní kovové konstrukce (VZT, ÚT, plyn, apod.). Uzemňovací vodič bude položen v zemi v souběhu s HDV.

4.3) Elektroinstalace

Rozvody elektrické energie za elektroměrem jsou navrženy paprskovitě a vycházejí z podružné rozvodnice  instalované dle výkresové části projektové dokumentace.

Na jeden světelný obvod bude připojeno pouze tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřesáhl jmenovitý proud jistícího přístroje příslušného obvodu.

Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (mimo kuchyň.linku), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 520W při jištění 16A. Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.

Světelný vývod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku.

Zásuvkový vývod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 kW.

Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, třebaže se připojují do zásuvek vidlicí.

V jednotlivých prostorách bytů jsou navrženy stropní a nástěnné vývody osazené lustr svorkami. Svítidla si osadí uživatel dle vlastního vkusu. Ovládání osvětlení je lokální od vstupů do jednotlivých místností. Do obytných místností je navrženo 4-6ks zásuvek 230V/16A, dle plochy místnosti. Pro kuchyň jsou navrženy samostatné zásuvkové obvody pro připojení spotřebičů o příkonu 2 kW a více. Do koupelen je navržena zásuvka 230V v blízkosti umyvadla na holení (musí být dodržena norma ČSN 33 2000-7-701).

Pro ovládání svítidel budou v jednotlivých prostorách bytů osazeny přístroje typu ABB-Tango v barevném provedení bílá. Přístroje budou osazeny v jednotné výši 1100mm nad podlahou.

Zásuvkové vývody budou zakončeny zásuvkami jednonásobnými a dvojitými. Typ přístrojů ABB-Tango v barevném provedení bílá. Přístroje budou osazeny v jednotné výši 200mm nad podlahou. V prostorách kuchyňské linky bude výška umístění zásuvek řešena v závislosti na interiéru nábytku kuchyňských linek. V koupelnách budou zásuvky osazeny v závislosti na ochranné zóny pro koupelny.

Dle požadavků investora budou v kuchyni instalovány el.spotřebiče jako je lednice s mrazákem, el.trouba,digestoř,myčka nádobí a cca 4ks pracovních zásuvek. Požadavek je zapracován do výkresové části PD, poloha přípojných míst pro spotřebiče je kreslena orientačně, bude upřesněna v návazném stupni zpracování PD pro upřesnění nábytkové sestavy kuchyňské linky.

Bytová rozvodnice (HR) bude instalována situačně dle výkresové části PD jako zapuštěná.

Všechny rozvody  budou provedeny měděnými kabely. Silové kabelové rozvody jsou navrženy vzhledem ke struktuře stavební konstrukce pod omítkou. Vývody od vypínačů a přepínačů jakož i zásuvek budou uloženy pod omítkou s maximálním využitím zděných příček. Ve výkresové části nejsou kresleny trasy kabelových rozvodů. Volba nejvhodnějších tras bude řešena při vlastní realizaci montáže elektro.

4.4) Technologie

V rámci profese elektro bude provedeno veškeré silové připojení jednotlivých technologii v požadovaných příkonech a v závislosti na konkrétním umístění této technologie včetně MaR.

Dále bude provedeno ochranné vodivé pospojení všech kovových částí VZT včetně dílů vyčnívajících nad střechu objektu, které budou vodivě pospojeny s hromosvodní ochranou.

4.4.1) Elektroinstalace pro topení

Dle požadavku dodavatele technologie plynového topení bude v 1.pp poblíž kotle instalována samostatná zásuvka pro připojení el.části plynového kotle na síť. Pokojový termostat bude propojen s řídící jednotkou plynového kotle. Umístění termostatu je patrné z výkresové části PD, jinak dle požadavku dodavatele technologie topení. Rovněž tak externí termostat bude propojen s řídící jednotkou plynového kotle. Polohu termostatu určí dodavatel technologie.

V 1.pp situačně dle výkresové části PD bude provedeno připojení oběhových čerpadel topného systému. Čerpadlo na poz.č. 6 a 7 bude ovládáno ručně prostřednictvím vypínače. Čerpadlo na poz.č. 8 bude silově propojeno s automatikou ovládání kotle.

V 1.np a ve 2.np bude situačně dle výkresové části PD (v koupelnách) instalován vývod pro připojení regulátoru DEVIREG 550 pro temperování podlahy (tepelné rohože).

4.4.2) Elektroinstalace pro kanalizaci

Projektová dokumentace neřeší, nebylo požadováno.

4.4.3) Elektroinstalace pro střešní  vpusť

Projektová dokumentace neřeší, nebylo požadováno.

4.4.4) Elektroinstalace pro ovládání vjezdových vrat

Ve výkresové části PD je zakreslen (v situaci) samostatný vývod pro připojení elektropohonu vjezdových vrat, které budou ovládány dálkově prostřednictvím klíčenky.

4.4.5) Elektroinstalace pro čerpadlo

V 1.pp míst.č.001 je navržená třífázová zásuvka pro připojení domácí vodárny a čerpadla ve studni.

4.4.6) Elektroinstalace pro el.ovládání rolet

Projektová dokumentace neřeší, nebylo požadováno.

4.5) Hromosvod a uzemnění

U daného objektu je navržen vnější systém ochrany před bleskem dle normy ČSN EN 62 305. Pro objekt je navržena třída LPS III se systémem ochrany spojeným se stavbou s hřebenovou jímací soustavou a ochranným úhlem. V návaznosti na LPS jsou navrženy 4 svody. Každý svod bude zakončen zemničem typu A.

Vnitřní systém ochrany před přepětím je navržen instalováním přepěťových ochran všech stupňů.

4.6) Slaboproud

4.6.1) Rozvod televizního a rozhlasového signálu, internet

Ve výkresové části PD jsou orientačně zakresleny dle požadavku investora účastnické zásuvky sítě NET v závislosti od návrhu architektonického řešení obytné místnosti. Konečná poloha bude řešena  v návaznosti na upřesněné požadavky investora. Předpokládá se instalování stejného typu přístrojů jako pro silovou elektroinstalaci, tj. ABB-Tango barva bílá. Výška umístění přístrojů je navržena 200mm nad podlahou.

Do centrálního rozvodu sítě NET bude připojena i kamera instalovaná ve 2.np nad vchod, situačně dle výkresové části PD.

Výběr vhodného dodavatele systému WIFI zajistí investor.

4.6.2) Rozvod telefonu

Projektová dokumentace neřeší přípojku JTS společnosti O2 Telefonica – zajistí investor dle vlastního požadavku a  volby operátora.

4.6.3) Rozvod domovní komunikace

Domovní komunikace je navržena instalováním systému domácího dorozumívacího zařízení s domácím telefonem  pro hovorové spojení mezi osobami u hlavního vstupu a osobami uvnitř objektu bytového domu. Tato technologie umožňuje příchozí osobu identifikovat hlasově a vytváří tak základní bezpečnostní prvek objektu.

Ve výkresové části PD je zakresleno umístění domácích telefonních přístrojů. U vstupních vrat v oplocení bude instalován modul hlasitého vrátného s  tlačítkovým panelem. Ve vchodových dveřích bude instalován další elektrický zámek s momentovým kolíkem Ovládání el. zámku je zajištěno ovládacím tlačítkem elektrického zámku na jednotlivých stanicích domácího telefonu a nouzovým tlačítkem při vchodových dveřích do domu, které bude instalováno poblíž těchto dveří zevnitř objektu. Součástí panelu hlasitého vrátného s tlačítkovým panelem bude jeho vnitřní osvětlení. Napájecí jednotka pro systém dveřního dorozumívacího zařízení bude instalována v domovním rozvaděči.

Dle uvedeného návrhu rozvodu domovní komunikace bude provedeno trubkování včetně uložení protahovacích vodičů. Výběr vhodného dodavatele systému zajistí investor.

4.6.4) Požární signalizace

Ve smyslu §16 vyhlášky č. 23/2008 Sb. ( platnost od 07/2008) bude  instalován autonomní detektor požáru s akustickou signalizací.

Toto zařízení musí být umístěno  v části bytu vedoucí do únikové cesty.

4.6.5) EZS el.zabezpečovací systém

Dle požadavku investora je v rozvaděči ponechána rezerva pro připojení ústředny EZS. Vlastní realizace bude řešena v návazném stupni zpracování PD.

4.7) Požadavky na stavební připravenost

Je požadováno provedení výkopů pro zemní kabely a jejich následné zasypání.

Z bytového rozvaděče se provedou samostatně jištěné vývody 230V/10A pro napájení slaboproudých zařízení.

4.8) Závěr

Při dodávce dle této PD je nutné respektovat platné ČSN  a související předpisy. Pozornost je nutné věnovat souběhům a křížení vedení, aby nedocházelo k nežádoucímu rušení. Zemní kabely musí být řádně uloženy, chráněny a označeny. Před započetím výkopových prací je nutné vyžádat vytýčení sítí od jednotlivých správců těchto sítí.

S ohledem na použití přístrojů řady ABB-Tango je nutná důsledná koordinace dodavatele elektroinstalace a slaboproudu tak, aby přístroje byly montovány v řadě na určená místa a bylo dosaženo požadovaného estetického výsledku.

4.9) Všeobecně

Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN, zejména bezpečnosti práce a požární ochrany. Před uvedením objektu do provozu musí být provedena výchozí revize.