TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikace stavby a investora

Název akce:	Stavební úpravy RD – Skřivany, Přišimasy

Parcelní číslo:	134/3, st. 206

Katastrální území:		Přišimasy

Charakteristika stavby:		Novostavba

Objednatel:	Hatala Ondřej Ing., U krčské vodárny 1440/22, Krč, 14000 Praha 4

Srnová Petra, Skřivany 51, 28201 Přišimasy

Projektant:	M. Veleman, DiS.

IČ - 87116758

MTprojekt

www.mtprojekt.cz

mtprojekt@mtprojekt.cz

tel. 777 176 114

Zodpovědný projektant: 	Ing. Pavel Dušek

ČKAIT - 0004521

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

VODOVOD

V předkládané projektové dokumentaci jsou řešeny stavební úpravy RD, který je napojen stávajícím způsobem na stávající veřejný vodovodní řad, dále je řešeno vnitřní zásobovaní vodou a ohřev teplé užitkové vody.

Objekt má stávající přípojku vodovodu napojenou na stávající obecní řád v obecní komunikaci.

- Bilance potřeby vody

Výpočet spotřeby vody je proveden podle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Spotřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3 + 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu. Stavebními úpravami nebude spotřeba vody navýšena.

Počet osob:  4

Výpočet: 4 x 36  = 144 m3 / rok = 0.39 m3 / den

- STÁVAJÍCÍ vodovodní přípojka

Objekt je zásobován vodou jednou stávající vodovodní přípojkou.

V šachtě jee umístěna fakturační vodoměrná sestava s vodoměrem Qn 2,5. Součástí vodoměrné sestavy je uzávěr vody, filtr hrubých nečistot, zpětná klapka a vypouštění.

- STÁVAJÍCÍ domovní řád

Objekt bude zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou. Domovní řád je napojen na stávající vodoměrnou šachtu s přípojkou vody.

Potrubí je vedeno v jednotném směru a spádu.

- domovní rozvod vody

  - Návrh technického řešení

Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze, v drážce ve stěně k jednotlivým zařizovacím předmětům, k zásobníku TUV. K jednotlivým zařizovacím předmětům bude vodovodním potrubím vystoupáno vždy dle přiložené výkresové dokumentace. Napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, dřez, WC – bude provedeno přes rohové ventily A80 a flexi hadičky. Tento způsob napojení umožňuje případné místní opravy bez nutnosti uzavření většího okruhu vodovodu. Rozvod vody – připojovací potrubí a ležatý rozvod bude izolován. Izolace musí přesahovat i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně chráněn. Tepelná izolace bude použita v tloušťkách dle vyhlášky č. 151/2001 Sb. Rozvody pitné vody budou provedeny z plastových trubek – EKOPLASTIK, HOSTALEN. Jedná se o systém rozvodů s malou tepelnou roztažností.

  - TeplÁ voda

Ohřev TV bude zajištěn kotlem na peletky kombinovaným s elektrokotlem a elektrickým bojlerem o objemu 160 l umístěném v technické místnosti. Ohřívač bude napojen na rozvod studené vody přes pojistný ventil, zpětný ventil a uzavírací ventil. Na výstupu teplé vody bude umístěn uzavírací ventil.

  - Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

KANALIZACE

V předkládané projektové dokumentaci jsou řešeny stavební úpravy RD. Napojení objektu na stávající splaškovou jímku je řešeno stávajícím způsobem s novým rozvodem kanalizace v objektu.

- STÁVAJÍCÍ Kanalizační JÍMKA

Splaškové vody budou z objektu odváděny do stávající kanalizační splaškové jímky. Přípojka z objektu k jímce KG150 bude vedena v jednotném směru a spádu 3% pod terénem. Hloubka výkopu v místě napojení na jímku bude cca 1 m. Před zahájením stavby je nutné ověřit hloubku stávajícího zaústění do jímky a výšky okolního terénu.

Řez uložením potrubí je ve výkresové části dokumentace.

Při projektování trasy kanalizačních rozvodů byly dodrženy odstupové vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí dané ČSN 73 6005.

  - Materiál a uložení potrubí ROZVODŮ kanalizace

Kanalizační rozvod bude proveden z PVC (např. Osma Komorovce). Jedná se o hrdlové potrubí KG systému těsněné v hrdlech gumovými kroužky. Potrubí z PVC bude použito v dimenzi DN150.

Potrubí kanalizačních rozvodů bude uloženo do pískového lože o tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tloušťce vrstvy min. 200  mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Výkopové práce budou  prováděny strojně, v těsné blízkosti stávajících sítí budou prováděny ručně, aby nedošlo k jejich porušení. Zásyp bude prohozenou zeminou a bude hutněn po  vrstvách podle normy ČSN  73 30 50  "Zemní práce" na 96  % P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením. Záporové pažení výkopu, technologii provádění výkopu určí dodavatel v rámci stavby dle způsobu těžby. Po uložení potrubí bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN.

- Před zahájením výkopových prací musí prováděcí firma vytyčit všechna známá a zjištěná podzemní vedení.

- VNITŘNÍ KANALIZACE

  - Bilance odpadních vod

Spotřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3 + 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu.

Počet osob:  4

Výpočet: 4 x 35 = 140 m3 / rok = 0.38m3 / den

  - Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody jsou z objektu odváděny plastovým potrubím vedeným ve spádu. Všechny úseky svodného potrubí jsou patrné z výkresové části. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena v drážce ve stěně a v instalační přizdívce. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou.

ZÁSYPY

Po ukončení zkoušky vodotěsnosti dle příslušných ČSN se provedou zásypy potrubí s následujícím zhutněním zeminy.

Zásyp potrubí (zóna potrubí a zóna překrytí) se nejprve provede zhutnění po stranách trubky a dále do minimální výšky 200 mm nad horní okraj trubky.

Hutnění zásypů se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškové nebo směrové neposunulo. Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách tl. max. 0,3 m na index ulehlosti min. ID=0,8.

Pro zásyp nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické a rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trubky. Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení záhozového materiálu, proto musí být výkop při pokládce prostý vody. Proto je potřeba odvodnit rýhu drenáží. Po skončení stavby je nutné tuto drenáž zrušit.

- Splašková žumpa

  - PROVOZ A ÚDRŽBA

Obsah žumpy je po dosažení maximální hladiny vyvážen fekálním vozem a likvidován vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou, např. odvozem na městskou ČOV nebo využít v zemědělství.

- DEŠŤOVÉ ODPADNÍ VODY

Likvidace dešťových vod je řešena vsakem na vlastní pozemek. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacích těles. Budou použity bloky v počtu 8mi kusů kladených na šířku vedle sebe . Bloky se ukládají na horizontální vrstvu štěrku o tl.15 cm, ideální je vymývaný štěrk s velikosti zrn  štěrk s velikosti zrn 32 mm např. 16/32.

Rozměry  							Hydraulika

Blok 2400x1200x520 mm 	v počtu 8mi kusů		Akumulační schopnost 95%

Průměr kanálku 20 mm 					Objem akumulace 950l/m3

Hmotnost : celková hmotnost 63 kg (42kg/m3)

Mechanické vlastnosti

Únosnost vertikální 400 kN/m2, Únosnost horizontální 20 kN/m2 , Krátkodobý E modul 30-35 kN/m2 , Úhel tření 24o

Minimální krycí vrstva pro použití zhutňovacích strojů 0,3 m štěrku o zrnitosti 6/32

Minimální krytí pro pojezd stavebních strojů 0,25 m zhutněného materiálu

Maximální překrytí při tíze zeminy 20 kN/m3 je 1,8 m

Bloky mají prostorovou strukturu s akumulační schopností až 95% svého objemu. Jsou zároveň i dostatečně únosné po stránce statické a tak je možno z nich vytvořit i nosnou vrstvu pod např. zpevněnými plochami, parkovacími plochami v případě umístění pod venkovní terasu na jižní straně objektu.

Hlavní doplňková zařízení k akumulaci pomocí voštin jsou rozváděcí a soutoková šachta na opačných stranách "nádrže". Odtoková šachta současně plní funkci regulace odtoku umístěnou přepážkou s kapacitním otvorem. Jako doplněk systému je nutný přívod dešťových vod se soustavou vpustí, které obsahují vlastní nádržku pro odkalování (usazování), sifón a koš na listí. Pravidelná údržba systému brání zanášení.

Pokládka drenážních košů a napojení na svod dešťových vod bude proveden dle požadavků dodavatele technologie.

  - Materiál kanalizace

Jako materiál pro domovní kanalizaci bude použito plastové potrubí z PVC a PP. Z tohoto materiálu budou provedena všechna vnitřní připojovací a odvětrávací potrubí (HT systém) a všechna venkovní potrubí a potrubí pod terénem (KG systém).

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 75 61 01, ČSN EN 12007 a vyhláškou 48/1982 Sb. Všechna známá uvedená vedení inženýrských sítí jsou orientačně zakreslena v dokumentaci a jejich umístění je nutno před zahájením stavebních prací ověřit přesným vytyčením. Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu.

VYTÁPĚNÍ

Projekt řeší vytápění rodinného domu. Jedná se novostavbu přízemního nepodsklepeného, samostatně stojícího objektu s obytným podkrovím.

Vytápění bude nepřerušované s nočním poklesem teploty o 3°C. Primární zdroj tepla je kotel na peletky v kombinaci s elektro kotlem. Na dotápění jsou v objektu osazeny elektrické topné rohože (např. ECOFLOOR) s centrální regulací v technické místnosti a lokální regulací v kuchyni a koupelně.

- Podklady

Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady:

- Určení klimatických podmínek lokality.

- Orientace budovy, umístění v zástavbě.

- Architektonický návrh objektu.

- Dispoziční řešení objektu.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí budovy.

- Konzultace s investorem stavby.

- Klimatické podmínky

Objekt se nachází v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou -12 °C. Jedná se o samostatně stojící budovu. Vnitřní teploty v budově byly určeny podle ČSN EN 12831. Rozsah vnitřních teplot se pohybuje od 15°C do 24°C. Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště (stěny, střecha, okna atd.) jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540.

- Vytápěné místnost

Teploty uvnitř budovy jsou určeny na základě ČSN EN 12831. Vytápěné místnosti se stupněm vytápění jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

- PRIMÁRNÍ Zdroj tepla – KOTEL NA TUHÁ PALIVA – PELETKY

Primárním zdrojem je kotel na tuhá paliva (peletky) umístěn v technické místnosti. Kotel bude použit o výkonu 6kW s regulací 3-9kW.  Kotel bude umístěn v technické místnosti, která bude napojena na externí přívod vzduchu přes fasádu. Kotel bude kombinovaný s elektro ohřevem.

- Sekundární Zdroj tepla - elektrické podlahové rohože

Jsou otopné jednožilové topné kabely s ochranným opletením Fenix – ECOFLOOR PSV pokládané do betonové mazaniny podlahové konstrukce. Jmenovitý výkon jednotlivých kabelů bude zvolen dle vypočtených tepelných ztrát místností.

- Sekundární Zdroj tepla - elektrokotel

Zdrojem tepla pro vytápění bude elektrický kotel kombinovaný s kotlem na tuhá paliva, s výkonem 9 kW. Sekundární kotel pro vytápění bude na elektřinu. Výkon kotle je 9 kW s možností nastavení výkonu v rozsahu 20 až 100 %. Elektrokotel je vybaven válcovým výměníkem s topnými spirálami a hydroblokem, který slučuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ke kompenzaci tepelné roztažnosti otopné vody v systému slouží vestavěná 7mi litrová expanzní nádoba.

- Otopné plochy - radiátory

Otopné plochy budou tvořeny deskovými tělesy Radik Ventil Kompakt. Jedná se o ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Tělesa budou zavěšena na typových konzolách s držáky, které jsou součástí dodávky. Tělesa budou vybavena termostatickým ventilem a připojena pomocí šroubení Heimeier Vekolux. Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou. Otopná tělesa v provedení Ventil Kompakt jsou vybavena dvěma zaslepovacími zátkami. Všechny vývody u deskových otopných těles Radik mají stejný průměr s vnitřním závitem DN15.

- Otopné těleso - el. podlahové topení

V podlaze budou uloženy topné jednožilové topné kabely s ochranným opletením Fenix – ECOFLOOR PSV pokládané do betonové mazaniny podlahové konstrukce. Jmenovitý výkon bude zvolen dle vypočtených tepelných ztrát místností. Dále bude v koupelně osazeno trubkové těleso Koralux Linear Classic. Trubkové těleso je vyrobeno z uzavřených ocelových profilů se čtvercovým a kruhovým průřezem. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Těleso bude doplněno sadou pro kombinované vytápění elektřinou a otopnou vodou (nutno objednat s dodávkou tělesa). Skladba podlahy musí odpovídat požadavkům firmy Rehau, zejména v případě použití suché podlahové desky položené na systémové desce VA 12,5. Nášlapná vrstva včetně případné podložky musí být určena pro použití pro podlahové vytápění. Celkový tepelný odpor skladby podlahy nad trubkou nesmí překročit hodnotu 0,12 m2K/W.

- Regulace - el .podlahova

Pro jednoduchou regulaci podlahového topení bude každý okruh samostatně regulován pomocí digitálními a případně analogovými regulátory pro možnost odděleného řízení všech prostorů. Regulátor bude osazen ve výšce 1,5m nad podlahou.

V každé místnosti bude osazeno čidlo v úrovni vypínačů a také podlahové čidlo instalováno do podlahy pomocí husího krku položeného v průběhu betonáže. Variantu je centrální regulace podlahového topení BMR jednotkou s osazením v technické místnosti do které bude svedena veškerá kabeláž podlahového topení.

- Regulace - radiátory

Všechna tělesa budou vybavena termostatickými hlavicemi, které budou řídit teplotu v dané místnosti.

- Materiál

Celý rozvod je z  měděných trubek, uložených ve stěně a v podlaze a z nich bude napojeno otopné těleso. Všechny rozvody topných okruhů těles budou izolovány návlekovou izolací o tloušťce předepsané vyhláškou č. 151/2001 Sb. (Mirelon, Thermaflex apod.). Dodavatelem budou upřesněny pozice kompenzátorů na potrubí ve stěnách.

- Zabezpečení soustavy

Zařízení je vybaveno expanzní nádobou za účelem vyrovnání tlakového nárůstu důsledkem zvýšení teploty. Na přívodním potrubí k expanzi je umístěn pojistný ventil. Na tělesech budou umístěny odvzdušňovací ventily, odvzdušnění je zároveň v sestavě kotle.

- Izolace

Potrubí bude tepelně izolováno návlekovou trubicovou izolací o tloušťce dle vyhlášky č. 151/2001Sb. Izolace může být použita např. od výrobců Mirelon, Thermaflex apod. Izolovány budou všechny přímé úseky, ale zároveň všechny spoje a armatury.

- Provozní zkoušky

Na závěr bude provedena topná zkouška podle ČSN EN 12831, během níž bude topný systém zaregulován. Všechny použité materiály budou mít prodejní certifikát v ČR.

ELEKTROINSTALACE

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Stávající elektrické napájení z distribuční rozvodné sítě dle ČSN 33 2000-3

3/ PEN, AC -50Hz, 400V , TN-C  přípojka nn

3/N/PE AC 50Hz, 400V/230V – TN-C-S vnitřní siln. rozvody

Bodem rozdělení je domovní rozvaděč RD

- Ochrana proti úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:

Ochrana živých částí v normálním provozu: izolací živých částí, kryty, přepážkami, zábranou.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy: zvýšená samočinným odpojením od zdroje – pojistkami, jističi a proudovými chrániči, pospojováním.

- Bilance spotřeby el. energie:

Ohřev teplé vody a vytápění zajištěn kotlem na tuhá paliva (peletky) v kombinaci s elektro kotlem, pro vaření navrženy el. spotřebiče.

Myčka					Pi =   2kW

Automatická pračka			Pi =   2kW

Osvětlení					Pi =   3kW

Zásuvky					Pi =   14kW

Příprava pokrmů				Pi =   12kW

Počítače					Pi =   1,5kW

Kotel / el. podlahové topení			Pi =   9kW

- Zdroj el. energie

Stávající distribuční síť NN v dané lokalitě. Síť je vedena na sloupech u pozemku investora. Stávající přípojka správce sítě NN, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

- Měření odběru el. energie

Elektroměrová rozvodnice v objektu, hlavní jistič před elektroměrem 40 A/400 V.

- Hlavní domovní vedení

Z přípojkové skříně SP do elektroměrové rozvodnice RE navrženo přívodní vedení kabelem CYKY-J 4x16 mm2.

- Domovní rozvodnice RD

Je navržena plastová pro zapuštěnou montáž. Umístění domovní rozvodnice je zakresleno ve výkresové dokumentaci.

- Vnější vlivy

Vně objektu prostor venkovní – prostor nebezpečný, krytí rozvodnic, svítidel. V objektu vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 normální, v prostoru koupelny – prostory zvláštní – el. instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701, rozvody v daných místnostech jištěny přes proudový chránič.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- Silnoproudé rozvody

Elektroinstalace je navržena jednotně kabely CYKY uloženými převážně ve zdi s příslušenstvím pro instalaci do zdi, z části volně nad podhledy, vně objektu pod omítkou, případně v ochranných trubkách s příslušenstvím v těsném provedení. Bod rozdělení bude uzemněn vodičem CY16 mm2 zel. žl. na ochrannou přípojnici objektu EP. Ovládací vodič sazbového spínače bude ukončen v rozvaděči RD na svorkovnici. Kabely do rozvodnice RD z vně objektu budou vedeny jednotlivě v ochranných trubkách pr. 48 mm.

Osvětlení navrženo svítidly stropními, nástěnnými, a lustry. Typy svítidel dle výběru stavebníka s ohledem na účel a vnitřní interiér jednotlivých místností. V prostoru koupelny a technické místnosti budou osazena svítidla s krytím. Ovládání osvětlení bude místní, vypínači a přepínači, osazenými 80-120 cm nad podlahou. Světelné rozvody jsou navrženy ve zdi kabely CYKY-J 3x1,5 mm2, nad SDK podhledem kabely CYKY-J 3x2,5 mm2.

Zásuvkové rozvody navrženy kabely CYKY-J 3x2,5 mm2. Zásuvky v obytných místnostech budou osazeny 30 - 50 cm nad podlahou. V koupelně a prostoru kuchyňské linky 120 cm nad podlahou. Zásuvkové rozvody budou jištěny jističem a proudovým chráničem.

- EP

Hlavní ochranná přípojnice objektu EP osazena v obvodovém zdivu, připojena na společnou uzemňovací síť vodičem FeZn pr. 8 mm. Provedeno připojení hlavního domovního topného okruhu potrubí a vodovodního potrubí.

- Společná uzemňovací síť

Společná uzemňovací síť bude tvořena zemnícím páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základových pasech obvodového zdiva ve výkopu. Vývody ke zkušebním svorkám hromosvodů a ochranné přípojnici objektu EP budou provedeny vodiči FeZn pr. 8 mm, spoje svařeny a zality asfaltem, přechod na povrch procházející zeminou bude chráněn v plastové netříštivé trubce.

- EPs

Jedná se o elektronický protipožární systém. Do chodby přízemí a patra bude nainstalován autonomní hlásič kouře (viz požárně bezpečnostní řešení).

- Slaboproudé rozvody

V domě navrženo umístění televizních zásuvek, telefonních a datových zásuvek. V technické místnosti u datové rozvodnice DT bude umístěna zásuvka pro připojení ADSL modemu s bezdrátovou technologií WiFi pro paralelní datovou síť. Od datové rozvodnice budou připraveny v rámci elektroinstalace trasy slaboproudých rozvodů vytrubkováním ohebnou elektroinstalační trubkou pr. 16 mm k elektroinstalačním krabicím v jednotlivých pokojích a do podkroví k anténnímu stožáru. Od vchodové branky do datové rozvodnice bude položena elektroinstalační trubka pr. 48 mm pro vedení kabelu ke zvonkovému tablu a dalších telekomunikačních kabelů. Nutno dodržet odstup kabelové trasy nn a slaboproudu.

Veškeré práce budou provedeny dle platných el. předpisů a norem ČSN. Na závěr montážních prací bude provedena revize el. zařízení a vyhotovena výchozí revizní zpráva.

- Hromosvod

Objekt bude chráněn před atmosférickými poruchami instalací hromosvodové soustavy, tvořené jímací hřebenovou soustavou připojenými svody na povrchu na společnou uzemňovací síť. Hřebenová jímací soustava bude tvořena jímacím vedením FeZn pr. 8 mm uloženým na podpěrách a jímacími tyčemi. Svody ke zkušební svorce navrženy vodičem FeZn pr. 8 mm. Zkušební svorka osazena 2 m nad terénem. Svod od zkušební svorky navržen vodičem FeZn pr. 8 mm, vodivě připojen na společnou uzemňovací síť buď pomocí svorky SR03 nebo spoj svařen a zalit asfaltem. Společná uzemňovací síť bude tvořena zemnícím páskem uloženým ve výkopu v základech objektu, ve vrstvě betonu pod vodorovnou izolací objektu. Vývody ke zkušebním svorkám a ochranné přípojnici objektu budou provedeny vodiči FeZn pr. 8 mm, spoje svařeny a zality asfaltem, přechod na povrch procházející zeminou bude chráněn v plastové chráničce.