Akce		:	RD Písnice – stavební úpravy a přístavba domu

Na  k.ú. Písnice, okres Praha

Investor	:	Ing. Jiří Ťoupal

Stupeň PD	:	dokumentace pro stavební povolení  (DSP)

F.1.4.g    -   E L E K T R O I N S T A L A C E

Seznam příloh

F.1.4.g.   0	Technická zpráva

F.1.4.g.   1	Venkovní kabelové rozvody	-   situace

F.1.4.g.   2	Rozvod silnoproudý		-   1. p.p.

F.1.4.g.   3	Rozvod silnoproudý		-   1. n.p.

F.1.4.g.   4	Rozvod silnoproudý		-   2. n.p.

F.1.4.g.   5	Rozvod silnoproudý		-   podkroví

F.1.4.g.   6	Rozvod slaboproudý		-   1. p.p.

F.1.4.g.   7	Rozvod slaboproudý		-   1. n.p.

F.1.4.g.   8	Rozvod slaboproudý		-   2. n.p.

F.1.4.g.   9	Rozvod silnoproudý		-   podkroví

F.1.4.g. 10	Rozvaděč RE			-   schéma

F.1.4.g. 11	Rozvaděč RD			-   schéma

F.1.4.g. 12	Hromosvody

| E L E K T R O P R O J E K T Ing. Zdeněk Zrna, Nezvalova 657, 582 22 Přibyslav tel.: 569 484 548 IČO : 11004002 |  |
| --- | --- |
| Projekt : RD Písnice - stavební úpravy a přístavba domu na p.č. 282 a 284, k.ú. Písnice, okres Praha | Místo stavby : Písnice |
| Obsah : F.1.4.g - ELEKTROINSTALACE F.1.4.g.0 - Technická zpráva | Stupeň PD : DSP |
| Investor : Ing. Jiří Ťoupal, Vltavická 1/288, Praha 12 | Zakázkové číslo : ZR 22/2013 |

F.1.4.g.0  -  Technická zpráva

k projektové dokumentaci elektroinstalace a hromosvodů v rodinném domku

Napěťová soustava	:   3 + PEN		50 Hz   230/400 V	(TN-C)

3 + PEN (PE + N)	50 Hz   230/400 V	(TN-C-S)

3 + PE + N		50 Hz   230/400 V	(TN-S)

Stupeň dodávky elektrické energie   :   3

V rodinném domku není žádné elektrické zařízení, které by nesmělo být vypnuto.

Instalovaný a soudobý příkon, spotřeba elektrické energie  :

Rodinný domek je dispozičně řešen jako 1 b.j., stupeň elektrizace „B“

(ČSN 332130, čl. 4.1, čl. 4.6.9 změna 2).

domácnost		15,0 kW  x  k.s. 0,7      =	10,5  kW	4 500  kWh/rok

infrakabina		  2,0 kW  x  k.s. 1,0      =	  2,0 kW	   750  kWh/rok

vytápění 		  1,0 kW  x  k.s  1,0      =	  1,0 kW	   500  kWh/rok

ohřev TUV (reserva)	  6,0 kW  x  k.s. 1,0      =	  6,0 kW	2 500  kWh/rok

ostatní			  3,0 kW  x  k.s. 0,5      =	  1,5 kW	   250  kWh/rok

celkem			27,0 kW			21,0  kW	8 500  kWh/rok

hlavní jištění před elektroměrem		=	3/B/25 A

Poznámka   :	Je nutno požádat o zvýšení hodnoty hl. jističe (nyní ITM 14,3 A) na

hodnotu 3/B/25 A a současně požádat o přemístění měřící soupravy

(ČEZ Distribuce, a.s.)

Měření spotřeby elektrické energie - stávající   :

Je umístěno v domovním rozvaděči RED, který je umístěný ve verandě rodinného domu.

Měření spotřeby elektrické energie - navrhované   :

Přemístí se do nového elektroměrového rozvaděče RE, který bude osazený do nadezdívkou rozšířeného stávajícího zděného pilíře s přípojkovou skříní SS 102, který je postavený na hranici pozemku p.č. 284.

Rozvaděč RE bude svým novým umístěním splňovat „Připojovací podmínky“ dodavatele

el. energie - ČEZ, Distribuce - a.s., bude přístupný pracovníkům energetiky.

Přípojka NN   :

Rodinný dům je nyní připojený kabelem AYKY 4Bx16,0 mm2 ze stávající přípojkové skříně SS 102, umístěné ve zděném pilíři na hranici pozemku p.č. 284. Přípojková skříň je součástí stávajícího kabelového rozvodu NN v ulicích K Vrtilce a Vltavická. Kabel je nyní přivedený k domu a zde je ve stávající přípojkové skříni HDS 1/v, v níž byly demontované pojistky na-hrazeny proudovými svorkami, spojený s původním vedením do rozvaděče RED.

Vzhledem k zateplení objektu a překrytí přípojkové skříně HDS tepelnou izolací navrhuji vý-še uvedené přemístění měřící soupravy do nového elektroměrového rozvaděči RE a vybudo-

vání nového přívodního vedení do nového rozvaděče RD.

Venkovní kabelové rozvody   :

Ze stávající přípojkové skříně SS 102 bude kabelem CYKY 4Bx10,0 mm2 připojený nový rozvaděč RE, který bude osazený do nadezdívkou rozšířeného stávajícího zděného pilíře s pří-pojkovou skříní SS 102, který je postavený na hranici pozemku investora p.č. 284.

Z rozvaděče RE bude kabel CYKY 4Bx10,0 mm2 pokračovat do nového rozvaděče RD, který bude umístěný v předsíni v místě původního rozvaděče RED. Souběžně s ním bude položený ovládací kabel CYKY 4D x1,5 mm2 (reserva pro případ instalace přímotopných nebo akumu-lačních spotřebičů a jejich ovládání). Oba kabely budou mezi pilířem s rozvaděčem RE a sute-rénem domu uloženy v zemi v hl. 0,7 m v pískem (př. prosívkou, prosátou zeminou) obsypané plastové ochranné trubce Kopoflex 90 mm. Při záhozu kabelové rýhy bude ve výši 0,3 m nad chráničkou položena výstražná fólie z  PVC š. 33 cm.

Ve sloupku u nové vstupní branky z ul. K Vrtilce, bude umístěný el. vrátný. Na vnitřní straně sloupku bude ve výši 0,2 m nad terénem umístěna plastová krabice KO 8106, ze které bude vnitřkem sloupku položena trubka d 16 mm k el. vrátnému. Z krabice KO 8106 bude položena trubka Kopoflex 40 mm, která bude končit v suterénu domu v krabici KO 8106. Do trubky bude vloženo vedení k účastnickým stanicím domácího telefonu.

Z rozvaděče RD bude kabelem CYKY 5Cx6,0 mm2 připojený podružný rozvaděč RP ve dřevníku. Kabel bude vedený přes suterén a mezi rodinným domem a dřevníkem bude ulo-žený v zemi v hl. 0,7 m v pískem obsypané ochranné trubce Kopoflex 40 mm.

Přípojka st. telefonu zůstane beze změny.

Vnější vlivy  :

V rodinném domě jsou dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5.51 stanoveny vnější vlivy :

AA5	  -  normální	-  suterén    -  schodiště, chodba, technická místnost (2x)

přízemí    -  předsíň, chodba, schodiště, WC, obývací pokoj s

kuchyňským koutem, pracovna,

1. patro    -  chodba (2x) WC, schodiště, koupelna, ložnice, pokoj (2x)

podkroví  -  pokoj (2x), ložnice

AB8	  -  venkovní	-  závětří, terasy

V koupelně jsou dle ČSN 332000-7.701 stanoveny zóny 0,1,2 (3).

Ochrana před úrazem elektrickým proudem   :

Bude provedena dle ČSN 332000-4.41 automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky. Bude zvýšena proudovými chrániči, umístěnými v rozvaděči RD.

V koupelně bude ochrana doplněna místním pospojováním, které bude provedeno vodiči 2,5, 4,0 a 6,0 mm2, uloženými pod omítkou (pod obklady, př. v podlaze), svorkami ZS 16 a pás-kami ZSA 16.

V suterénu, pod rozvaděčem RD, bude umístěna krabice KO 125/125 s hlavní ochrannou pří-pojnicí objektu (HOPO), která bude vodičem CYY 16,0 mm2 spojena s ochrannou přípojnicí rozvaděče RD, a vodiči CYY 16,0 mm2 k ní budou připojena kovová potrubí (plyn, ÚT, př. voda..). Přípojnice HOPO bude spojena drátem FeZn d 10,0 mm a 2 svorkami SR 03 (př. SS) se zemnící páskou FeZn 30x4 (př. drátem FeZn d 10,0) mm, která bude propojovat uzemnění svodů hromosvodů.

Rozvaděče   :

Rozvaděč RE bude provedený jako typový, v plastovém provedení, pro zapuštěnou montáž,

s krytím IP 44/20 (DCK Holoubkov) a bude umístěný v nadezdívkou rozšířeném zděném pi-líři nad přípojkovou skříní SS 102. Lze ho provést i jako atypickou rozvodnici, v oceloplecho-vém provedení, s krytím IP 43/20.

Rozvaděč RD bude provedený jako plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž s krytím IP 40/20 a bude umístěný v předsíni.

Rozvaděč RP ve dřevníku bude provedený jako plastová rozvodnice pro montáž na povrch, s krytím IP 55/20

Rozvod silnoproudý  :

Vnitřní rozvody budou provedeny silovými kabely CYKY, uloženými pod omítkou, ve zdech a příčkách, ve stropech a v podlahách.

Vypínače mohou být instalovány ve výši 0,9 až 1,2 m nad podlahou, výšku vypínačů si upřes-ní investor a bude pak dodržena ve všech obytných místnostech a prostorách domu. Zásuvky mohou být umístěny ve výši 0,2 až 1,5 m, jejich výška bude volena podle místa jejich umístě-ní a podle způsobu používání. Zásuvky, tzv. úklidové, které jsou zapojené ze světlených okru-hů  (jen v pokojích), budou umístěny vedle dveří ve výši 0,2 m nad podlahou.

K osvětlení budou použita stropní, nástěnná, závěsná, př. vestavná žárovková svítidla typové-ho, př. atypického provedení (lustry, nástěnky, bodová svítidla, ..) dle vlastního výběru inves-tora nebo dle návrhu bytového architekta. Nad umývadly v koupelně ve 2.n.p. budou připra-veny vývody pro svítidla, která budou součástí atyp. koupelnové skříňky, př. se zhotoví vývo-dy pro svítidla, umístěná nad nebo vedle zrcadel.

Spotřebiče s vyšším příkonem (2,0 kW a více) jako jsou sporák, myčka, průtokový ohřívač TUV v kuchyni, aut. pračka, sušička, př. zásobník TUV v suterénu, budou zapojeny do samo-statných obvodů. Samostatné obvody budou zřízeny pro infrakabinu, el. podlahové vytápění DEVI a pro el. topnou vložku v žebříku ÚT.

Do samostatných zásuvkových, proudovým chráničem nechráněných obvodů, bude zapojený plynový kotel, automatika zásobníku TUV, čerpadlo okruhu krbové vložky, lednička a zesilo-vač TV s datovým rozvaděčem HUB (minirack), pro které budou v podkroví instalovány 2 dvojité zásuvky. Samostatně by byla napájena, v případě její instalace, i ústředna elektrické zabezpečovací signalizace (EZS).

Nad pracovními plochami v kuchyňské lince budou zásuvky ve výši 1,2 m. Přívod pro myčku bude ukončený zásuvkou umístěnou v prostoru pod dřezem ve výši 0,45 m. Lze instalovat zá-suvku dvojnásobnou, druhou pak použít pro připojení drtiče kuchyňských odpadů. Přívod pro sporák (el. varnou desku s el. troubou) bude provedený kabelem CYKY 5Cx2,5 mm2, ukon-čený v krabici KR 97. Z ní bude přívod pokračovat šňůrou CGSG 5C x 2,5 mm2, ukončenou na svorkovnici sporáku nebo na společném ovládacím panelu desky a trouby. Pro případ ins-talace el. horkovzdušné trouby bude pro ní přivedený kabel CYKY 3Cx2,5 mm2, ukončený 1-fáz. zásuvkou. Odsavač par nad varnou deskou se připojí do jednoho ze zásuvkových obvodů, které jsou určené pro napájení 1-fázových spotřebičů používaných v kuchyni.

Vývody pro vestavné spotřebiče v kuchyni se upřesní podle požadavků plynoucích z předem

vypracovaného návrhu kuchyně (od výrobce, prodejce nebo dodavatele  kuchyně).

Vytápění rodinného domu je řešeno plynovým kotlem v kombinaci s krbovou teplovodní vložkou. Od kotle bude položený ovládací kabel CYKY 5Cx1,5 mm2 k regulátoru teploty v obývacím pokoji a kabel k čidlu, které bude snímat venkovní teplotu (na severní, neosluněné straně domu).

TUV bude získána ze zásobníku OKC 300/NTTR/SOLAR, ve kterém bude nahřívána plyno-vým kotlem nebo krbovou vložkou. Zásobník je připravený i pro ohřev solárními panely, kte-ré by se umístily na střeše domu. Dopravu topného média do zásobníku budou zajišťovat obě-hová čerpadla : čerpadlo v plynovém kotli nebo čerpadlo v okruhu krbová vložka - ohřívač nebo čerpadlo v okruhu solární panely - ohřívač. Čerpadlo v okruhu teplovodní krbové vložky bude připojeno přes záložní zdroj s termostatem. Automatika zásobníku TUV bude připojena z 1-fáz. zásuvky, připravené v blízkosti zásobníku. Zásobník lze doplnit el. topným tělesem o příkonu 6,0 kW (pro ohřev TUV v letním období, mimo topnou sezónu). Pro solární ohřev bude od zásobníku na střechu položena trubka d 29 mm pro pozdější montáž vedení k teplot-nímu čidlu u solárních panelů.

V koupelně bude u topného žebříku ve výši 0,2 m nad podlahou připravena zásuvka pro při-pojení el. topné vložky. V koupelně bude nainstalováno el. podlahové vytápění (např. Devi-mat 150 s regulátorem Devireg 550).

Na WC ve 2.n.p. bude u záchodové mísy připravený zásuvkový vývod pro připojení elektro-nického bidetového sedátka. Větrání tohoto WC bude řešeno ventilátorem EDM 100 T s časo-vým doběhem (časový spínač DT 3), vyvedeným nad střechu. Ventilátor bude ovládaný spolu se svítidlem, bude v chodu po celou dobu svícení a po vypnutí osvětlení bude ventilátor dobí-hat po dobu nastavenou na časovém spínači DT 3.

Jako užitková voda (pro WC a zalévání) bude využívána dešťová voda, shromažďovaná v jímce, a voda ze stávající kopané studny. Vody budou čerpány čerpadlem s tlakovou nádobou, umístěným v suterénu. Pro připojení čerpadla bude v jeho blízkosti připravený zásuvkový vý-vod (1-fáz., př. 3-fázový - podle typu čerpadla).

Rozvod slaboproudý  :

V suterénu bude umístěna krabice KO 8106, v níž bude ukončena trubka s vedením od el.

vrátného (DT). Z krabice bude pokračovat vytrubkování a vnitřní rozvod domácího telefonu. Rozvod domácího telefonu bude provedený sdělovacím kabelem SYKFY 5x2x0,5 mm, účast-nické stanice DT budou umístěny v 1.n.p. (kuchyň) a ve 2.n.p.(chodba). Rozvod DT bude do-plněný rozvodem zvonku. Zvonkové tlačítko bude umístěno u hl. vstupu do domu, zvonek bu-de instalován ve vnitřní chodbě, rozvod bude proveden kabelem SYKFY 2x2x0,5 mm, ulože-ným v trubce.

Přípojka st. telefonu je stávající a zůstane beze změny. Přípojka je ukončena v obývacím po-koji účastnickou zásuvkou. Přípojka se zatáhne do krabice KO 97, ze které bude pokračovat kabelem SYKFY 2P0,5 vloženým do trubky z PVC d 29 do podkroví. Trubka bude ukončena v blízkosti datového rozvaděče HUB (minirack), kabel se zatáhne do rozvaděče HUB, kde bu-de ukončený na svorkovnici ST. Do rozvaděče bude kabelem BELDEN H 125 přivedený sig-nál od antény bezdrátového internetu. Z rozvaděč HUB bude provedena strukturovaná kabe-láž k účastnickým zásuvkám (2xRJ 45), provedená datovými kabely (BELDEN UTP 4P 5E), uloženými v ohebných trubkách z PVC pod omítkou.

Vedle rozvaděče HUB bude umístěný anténní zesilovač signálu TV. Do zesilovače bude při-vedený signál od antény TV. V anténním zesilovači TV bude začínat vnitřní rozvod signálu TV, provedený koaxiálními kabely BELDEN H 121, uložený v trubkách z PVC pod omítkou a ukončený účastnickými zásuvkami (TV/P a TV/K).

Hromosvody   :

Ochrana rodinného domu před úderem blesku bude provedena dle ČSN EN 62305-1-4 (ČSN 341390). Rodinný domek je zařazený do skupiny objektů, u kterých se zřizuje ochrana před

bleskem se třídou spolehlivosti LPS IV, zajišťující hladinu ochrany LPL IV.

Na střeše se zhotoví hřebenová jímací soustava, provedená lanem AlMgSi d 8,0 mm, která bude doplněna jímací tyčí JR 15, upevněnou na hřebenu v blízkosti komínů a anténního sto-žáru pro TV a internet. Jímací vedení na hřebenu střechy bude upevněno v podpěrách PV 15.

Na jímací vedení budou navazovat svodová vedení, která budou od hřebenového jímacího ve-dení k okrajům střechy upevněno v podpěrách PV 12, od okapu ke zkušebním svorkám SZ v  podpěrách PV 1pp.

Ve zkušebních svorkách SZ budou svodová vedení spojena se zemnícími vedeními FeZn d 10 mm, která budou nad zemí uložená pod ochrannými úhelníky, v zemi v hl. 0,7 m, a která bu-dou 2 svorkami SR 03 (př. SS) připojena na zemnící pásku FeZn 30x4 mm (drát FeZn d 10,0 mm), která je bude vzájemně propojovat. K propojujícímu zemnícímu vedení bude zemnícím vedením FeZn d 10 mm připojeno uzemnění hlavní ochranné přípojnice objektu (HOPO).

Svody budou u zkušebních svorek SZ označeny číselnými štítky z umělé hmoty.

Vypracoval  :  Ing. Zdeněk Zrna

L  E  G  E  N  D  A

--------------	Rozvod světelný			      CYKY 2A, 3A, 3C, 5C x  1,5 mm2

--- --- --- ---	Rozvod zásuvkový					 CYKY 3C x  2,5 mm2

----- … -----	Rozvod motorový		       CYKY 4B x 10,0, 5C x 6,0, 5C x 2,5 mm2

------ .. -----	Ovládací vedení				       CYKY 4D, 5C x  1,5 mm2

------ . ------	Ochranné pospojování				          CYY 4,0, 6,0, 16,0 mm2

-- -- .. -- -- 	Vytrubkování a rozvod domácího telefonu		   SYKFY 5P 0,5 mm

-- -- … -- --	Vytrubkování a rozvod signálu TV			 BELDEN H 121 (125)

--------------	Vytrubkování a datový rozvod				 BELDEN  UTP 4P 5E

A	Svítidlo žárovkové, závěsné, atyp. (lustr, ….)				  IP 20

B	Svítidlo žárovkové, nástěnné, vnitřní, atyp.				  IP 20

C	Svítidlo žárovkové, přisazené, vnitřní,					  IP 20

D	Svítidlo žárovkové, nástěnné, atyp. (př. součást koupel. skříňky)		  IP 20

E	Svítidlo žárovkové, nástěnné, venkovní, atyp.				  IP 44

F	Svítidlo žárovkové, přisazené, např. IN 52, 1x 60 W			  IP 54

G	Svítidlo zářivkové,  přisazené, např. SB 118, (kuch. linka)		  IP 20

H	Svítidlo zářivkové,  přisazené, např. Fulgur, Romana 500, 1x40 W	  IP 44

I	Svítidlo zářivkové,  přisazené, např. P 236, EP, 2x36			  IP 65

1.	El. varná deska 					            3x230/400 V, 5,8   kW

2.	Odsavač par nad varnou deskou 			          230 V, 0,1   kW

3.	Myčka kuchyňského nádobí	(vestavná) 		          230 V, 2,0   kW

4.	Chladnička + mraznička				          230 V, 0,2   kW

5.	Průtokový ohřívač TUV (Therm EPJ 5,5)		          400 V, 5,5   kW

6a.	Plynový kotel						          230 V, 0,1   kW

6b.	Snímač venkovní teploty

6c.	Programovatelný regulátor teploty 			          230 V, 10   A

7.	Zásobník TUV OKC 300 NTTR/SOLAR		          230 V, 0,3   kW

vč. oběhového čerpadla solárního okruhu

(možnost instalace el. topné vložky		            3x230/400 V, 6,0   kW)

8a.	Krbová vložka – teplovodní, s čidlem teploty, zapojená do okruhu vytápění

8b.	Oběhové čerpadlo krbové vložky (u zásobníku TUV)	          230 V, 0,02 kW

(zapojené přes náhradní zdroj např. ASTIP Eko, př. ASTIP PS 150)

9.	Infrakabina						          230 V, 1,0   kW

10.	Malá domácí vodárna 					          230 V, 1,1   kW

11.	Ventilátor s časovým doběhem např. EDM 100 T (+DT 3),      230 V, 0,01 kW

12.	Elektronické bidetové sedátko 				          230 V, 1,65 kW

13.	Automatická pračka					          230 V, 2,4   kW

14.	Sušička 						          230 V, 2,2   kW

15.	Vířivka (čerpadlo v prostoru pod vanou)		          230 V, 0,01 kW

16.	El. topná vložka v otopném žebříku ÚT			          230 V, 0,6   kW

17.	El. podlahová rohož Devimat 150, 2,0 m2 (4x0,5m)

+ regulátor Devireg 550					          230 V, 0,3   kW

18.	Předzesilovač TV 		  (v podkroví)		          230 V, 0,01 kW

19.	Napáječ bezdrátového internetu	  (v podkroví)		          230 V, 0,01 kW

20.	Rozvaděč datový HUB		  (v podkroví)		          230 V, 0,01 kW

Účastnická zásuvka datová			(PC + ST)

Účastnická zásuvka televizní			(TV)

El. vrátný v pilířku u branky			(EV)

Účastnická stanice domácího telefonu		(DT)

Tlačítkový ovladač zvonku u vstupních dveří	(ZT)

Zvonek na malé napětí				(ZV)

L E G E N D A

---------------	Kabelový rozvod nn			-	stávající

----- … -----	Přívodní vedení do rozvaděče RE a RD	-	CYKY 4B x 10,0 mm2

----- … -----	Přívodní vedení do rozvaděče ve dřevníku	-	CYKY 5C x   6,0 mm2

------ .. ------	Ovládací vedení do rozvaděče RP		-	CYKY 4D x   1,5 mm2

-- . -- . -- . --	Přípojka st. telefonu			-	stávající

-- .. -- -- .. --	Rozvod domácího telefonu		-	SYKY 5Px0,5 mm

1.	Přípojková skříň SS 102			-	stávající v pilíři

2.	Rozvaděč RE				-	v pilíři v oplocení

3.	Rozvaděč RD				-	v předsíni

4.	Rozvaděč RP				-	ve dřevníku

5.	Krabice KO 8106	(pro DT a ST)	-	ve sloupku u branky

6.	Krabice KO 125/125 	(pro DT a ST)	-	v kotelně

7.	El. vrátný				-	ve sloupku u branky

8.	Motorový pohon vjezdové brány		-	u vjezdové brány

L  E  G  E  N  D  A

--------------	Vedení jímací		AlMgSi d   8,0 mm

--- --- --- ---	Vedení zemnící	FeZn d 10,0 mm, FeZn 30x4 mm

JR 15	Jímací tyč JR 15, AlMgSi , (l = 1,5 m, d 18,0 mm)

OS 01	Ochranná stříška k jímací tyči

SJ  01	Svorka pro připojení jímacího vedení k jímací tyči

SS		Svorka spojovací

SK		Svorka křížová

SO		Svorka okapová

SZ		Svorka zkušební

PV 1pp	Podpěra vedení do zdiva (250 mm)

PV 12	Podpěra vedení na svah střechy

PV 15	Podpěra na hřeben střechy

OÚ		Ochranný úhelník

DOÚz	Držák ochranného úhelníku do zdiva

1		Číselné označení svodu

Rozvod silnoproudý	-   1. p.p.		Rozvod silnoproudý	-   1. n.p.

Rozvod silnoproudý	-   2. n.p.		Rozvod silnoproudý	-   podkroví

Rozvod slaboproudý	-   1. p.p.		Rozvod slaboproudý	-   1. n.p.

Rozvod slaboproudý	-   2. n.p.		Rozvod slaboproudý	-   podkroví

Rozvaděč RE		-   schéma		Rozvaděč RD		-   schéma

Hromosvody					Venkovní kabelové rozvody   -   situace

| E L E K T R O P R O J E K T Ing. Zdeněk Zrna |  |
| --- | --- |
| Projekt : RD Písnice - stavební úpravy a přístavba domu | Místo stavby : Písnice |
| Obsah : F.1.4.g - ELEKTROINSTALACE | Stupeň PD : DSP |
| Investor : Ing. Jiří Ťoupal, | Zakázkové číslo : ZR 22/2013 |