## Identifikační údaje

Název stavby  :		Rodinný dům

Místo stavby  :		Líbeznice č.parc. 645/299

Charakter stavby  :		Novostavba

Investor  :			Lyubomir Lyubomirov

Majitel pozemku  :		Lyubomir Lyubomirov

Vypracoval :			Ing. Milan Grubauer

Kreslil :			Ing. Milan Grubauer

Projektant :			Ing. Milan Grubauer

Stupeň dokumentace  :	Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

## Rozvody elektroinstalací

  - Základní údaje

Proudová soustava :

Ve výše uvedeném objektu novostavby rodinného domu je navržena dle ČSN 33 2000-3 proudová soustava střídavé sítě TN-C-S ve složení vodičů 3 + Pe + N, provozní napětí 400/230V - 50 Hz.

Ochrana :

Ochrana neživých částí elektrického zařízení do 1000V je navržena dle normy ČSN 33 2000-4-41 tab. 41 NR jako zvýšená v kombinaci ochran základní s proudovými chrániči a pospojením.

Prostředí :

Prostředí je definováno způsobem požadovaným normou ČSN 33 2000-5-51 v členění na :

- A / vnější podmínky prostředí

- B / využití

- C / konstrukce budov

Dle přílohy 32-NM1 jsou jednotlivé místnosti zařazeny jako „prostory normální“. Prostory s prostředím normálním jsou takové, v nichž používání el.zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el.proudem.

Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy neovlivňujícími nebezpečí úrazu el.proudem. Elektroinstalace bude provedena ve smyslu určených prostorů dle normy ČSN 33 2000-5-51 v odpovídajícím krytí.

V koupelnách a sprchách bude elektroinstalace provedena v souladu s normou ČSN 33 2000-7-71 s přihlédnutím k jednotlivým zónám a zvýšené ochraně před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení.

Energetická bilance :

Z předaných informací a požadavků investora je zpracován následující přehled energetické náročnosti objektu rodinného domu.

Instalovaný příkon		Výpočtový příkon

(cca kW)			    (cca kW)

-------------------------------------------------------------------

- Osvětlení						2.00				1.2

- Domácí spotřebiče					14.4				9.7

- Technologie domu					8.9				5.3

--------------------------------------------------------------------

Celkem						25.3				16.2

Soudobost						0.88

Výpočtové zatížení					14.3

Výpočtový proud					Iv = 22.0A

  - Technické řešení

Rodinný dům je plynofikován. V závislosti na rozsahu použití elektřiny je objekt zařazen do stupně elektrizace „B“. Elektrická energie bude používána k osvětlení a pro domácí el.spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. Pro pečení a vaření budou používány spotřebiče o příkonu vyšším jak 3,5 kVA. Pro vytápění a ohřev TÚV (teplé užitkové vody) budou používány plynové spotřebiče.

Hlavní domovní přívod

Rodinný dům bude připojen na distribuční síť „nn“ prostřednictvím stávajícího přípojného místa, kterým je elektroměrový rozvaděč instalovaný do  zděného pilíře v oplocení  domu na veřejně přístupném místě.	V návaznosti na energetickou bilanci a architektonické řešení domu je navrženo měření s hlavním jističem před elektroměrem o hodnotě 3 x 25A/B.

Pro hlavní domovní vedení za elektroměrem k podružné bytové rozvodnici je navržen kabel  CYKY 4J x 10 mm2 vč. kabelu na spínání HDO CYKY 3Jx1,5 uložený v zemi a v objektu pod omítkou.  Přívodní kabel bude zaústěn do podružné rozvodnice spodem a bude ukončen na přívodních svorkách hlavního vypínače. V trase hlavního domovního vedení bude dále položen zemnící vodič  FeZn 10 mm pro účely hlavního pospojení. Zemnící vodič bude ukončen v hlavní domovní rozvodnici pro pospojení RPaS, která bude instalována v 1.NP při podlaze (200mm nad podlahou). Dále bude toto ochranné vedení pokračovat vodičem CY 10mm2 z/žl v trase přívodního kabelu pod omítkou v ochranném obložení a bude ukončeno na svorkovnici PeN rozvaděče R1 v 1.NP.

Návrh silových sekundárních obvodů

Rozvody elektrické energie za elektroměrem jsou navrženy paprskovitě a vycházejí z podružné rozvodnice R1 instalovaného dle výkresové části projektové dokumentace.

Pro novostavbu rodinného domu jsou navrženy následující silové obvody:

R 1

- 3x světelný obvod 1.NP

- 4x zásuvkový obvod 1.NP

- 3x světelný obvod 2.NP

- 4x zásuvkový obvod 2.NP

- zásuvkový obvod - kuch.linka

- samostatný obvod pro digestoř

- samostatný obvod pro trouba

- samostatný obvod pro sklokeramická varná deska

- samostatný obvod pro plynový kotel

- samostatný obvod pro zvonkovou signalizaci

- samostatný obvod pro slaboproud – STA

- samostatný obvod pro zabezpečovací zařízení

- samostatný obvod pro případný pojezd vrat

- 4x příprava pro budoucí rozvody jako rezerva

- zásuvky 230V/16A garáž

- zásuvky 400V/16A garáž

Proudový chránič:

- zásuvkový obvod - myčka

- zásuvkový obvod - aut.pračka

- obvod pro jádro – světlo koupelna

- obvod pro jádro zásuvky koupelny na holení

- obvod pro venkovní osvětlení

Všechny zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič 30mA.

Na jeden světelný obvod bude připojeno pouze tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřesáhl jmenovitý proud jistícího přístroje příslušného obvodu. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (mimo kuchyň. linku), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 520W při jištění 16A. Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.

Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek avšak o stejném jmenovitém proudu. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu. 	Venkovní vedení a zásuvky napájející venkovní zařízení musí mít zvýšenou ochranu proudovým chráničem a ochranný kolík zásuvky musí být samostatně uzemněn.

Návrh rozmístění přístrojů k jednotlivým obvodům

Světelný vývod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. Zásuvkový vývod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 kW.	Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, třebaže se připojují do zásuvek vidlicí.

Ve výkresové části projektové dokumentace je navržen minimální počet světelných, zásuvkových a ostatních vývodů v závislosti na druhu spotřebiče, charakteru obytných místností a jejich rozměrech ve smyslu normy ČSN 33 2130. Přesné rozmístění přístrojů v jednotlivých obytných místnostech určí investor při realizaci elektroinstalace v závislosti na interiéru jednotlivých místností. Rozmístění přístrojů v kuchyni bude provedeno dle požadavků investora. Rozmístění přístrojů a svítidel v koupelnách bude provedeno s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN 33 2000-7-71 na ochranné zóny v koupelnách a ve sprchách. V těchto prostorách je navržena zvýšená ochrana pospojením doplněná proudovým chráničem. Elektroinstalace ve všech podlažích bude provedena celoplastovými kabely CYKY uloženými pevně pod omítkou. Typ přístrojů je navržen v provedení TANGO, barva bílá. Vypínače a přepínače budou osazeny v jednotné výšce 1100 mm nad podlahou, pokud investor neurčí jinak. Zásuvky budou osazeny ve výšce 150 - 250 mm nad podlahou, pokud investor neurčí jinak. V kuchyni budou zásuvky instalovány do prostoru kuchyňské linky ve výšce dané typem nábytku nebo dle požadavků investora. V koupelnách budou zásuvky instalovány ve výšce dané minimálně výškou umývadla, jinak v závislosti na ochranné zóny umývacího prostoru.

V projektové dokumentaci nejsou navržena svítidla pro osvětlení jednotlivých prostorů obytného domu. Jejich výběr a návrh není předmětem projektové dokumentace.

Návrh řešení slaboproudé elektroinstalace

Koncepční řešení slaboproudé elektroinstalace předpokládá realizaci anténního rozvodu STA, telefonního rozvodu a rozvodu domovní komunikace (zvonky-videotelefon).

Anténní rozvod STA

Pro anténní rozvod STA bude na vhodném místě rodinného domu v podkroví instalována rozbočovací krabice KO125 do které bude přivedeno napájení z R1 v 1.NP.  Z tohoto místa bude proveden trubkováním pod omítkou anténní rozvod ke všem samostatným pokojovým zásuvkám. Jejich rozmístění určí investor v závislosti na interiéru příslušných místností, jinak orientačně dle výkresové části PD. Každá účastnická zásuvka bude propojena s rozbočovací krabicí samostatným trubkovodem.

Hromosvod

Ochrana proti výbojům atmosférické elektřiny bude zajištěna hřebenovým jímacím vedením s pomocnými jímači z drátu, které se osadí na hřebenu. Jímací vedení se provede z drátu Al d=8mm uloženým v podpěrách pro taškovou krytinu. Hřebenové vedení se uloží v podpěrách pod hřebenáče. Na jímací vedené je nutno připojit ocelové kotvení televizní antény. Jímací vedení se ukončí dvěmi svody v podpěrách a zkušebními svorkami ve výšce 1,8m nad terénem. Od zkušebních svorek budou svody připojeny vodičem Al d=10mm  k zemničům. Proti mechanickému poškození budou svody chráněny ochranným úhelníkem. Provedení hromosvodů musí vyhovovat ČSN EN 62305.

Ochrana objektu před atmosférickým přepětím (úderem blesku) bude provedena podle ČSN EN 62305. Jímací zařízení tvoří mřížová soustava -vodič FeZn 8mm na podpěrách PV21 a PV32, svody  -vodič Al 10mm na podpěrách PV2, zemní vedení - vodič Al 10mm v OT a uzemnění bude pod základy objektu. Svody objektu budou provedeny  Al lanem jako skryté, uložené v netříštivé trubce v drážce ve zdivu, zkušební svorky budou v krabicích min. 0,6m nad terénem.

Před účinky atmosférické a statické elektřiny bude objekt vybaven jímací soustavou se strojenými jímači, na kterou budou připojeny všechny kovové předměty na střeše, spojenou svody přes zkušební svorky s uzemňovací soustavou.

Veškeré hodnoty odporu zemnící sítě musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-54, Celkový zemní odpor musí odpovídat hodnotám uvedených v příslušných ČSN normách.

Dle ČSN 33 2000 –4-41 čl. 413.1.2.1 se na hlavní uzemnění objektu připojí veškerá kovová potrubí a kovové konstrukční části budovy a bod rozdělení soustavy .

Hladina ochrany objektu rodinného domu se dle ČSN EN 62305 doporučuje na LPT III. Vodivé části přicházející do budovy z venku musí být pospojovány co nejblíže , jak je to možné k jejich vstupu do budovy.

## Bezpečnost práce

Všechny použité materiály, dílce, hmoty, výrobky i zařízení budou mít osvědčení o hygienické nezávadnosti nebo o shodě a budou předány technickému dozoru investora před jejich zabudováním do stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými pokyny firem dodávajících daný materiál a v souladu s předpisy a podmínkami pro bezpečnost práce. Bezpečnost práce během provádění výstavby zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou.

## Závěr

Během realizace stavebních prací budou všechny práce prováděny v souladu s platnými ČSN. Pro kvalitu výrobků, povrchů i konstrukcí je nutno dodržovat závazné tuzemské normy,. Při provádění prací budou splněny všechny požadavky technologických předpisů pro zabudování jednotlivých výrobků a používání materiálů jednotlivých výrobců.

Dodavatel je povinen zkonzultovat případné změny projektu před jeho realizací s projektantem stavby. Investorem vybraný dodavatel stavby dokumentaci pro realizaci stavby překontroluje a případné sporné nebo nejasné části před realizací stavby projedná s projektantem. Změny nebo doplňky dokumentace vzniklé v průběhu stavby budou řešeny v rámci kontrolních dnů stavby ve spolupráci s investorem, technickým dozorem a projektantem. Investor je povinen před realizací stavby zjistit existenci všech podzemních sítí a v případě střetu konzultovat s majitelem sítí.

Upozornění:

Projektová dokumentace je vypracována pro stupeň stavebního povolení a v podrobnostech detailů a návazností jednotlivých prvků nenahrazuje prováděcí projekt.